## CommonMap
FW41.22+ |  |  | Table modbus générale
TicMaster - TicMasterPro
# | Item | Accès | Plage (défaut) | Commentaire
0 | Baud rate | R/W | 1 → 6 (4) | 1:1200, 2:2400, 3/4:9600, 5:19200, 6:57600 - 8b-n
1 | Address | R/W | 1 → 253 (20) | Adresse modbus du TicMaster. Tous les TicMaster répondent à une question à l'adresse 254.
2 | NbCntr | R/W | 1 → Nb Voies | Nombre d'entrée TIC à scanner (les n premières) / Si valeur > Nb voie : mode bit/voie
3 | ScanDelay | R/W | 3 → 60 (20) | Temps d'écoute de chaque entrée TIC (par pas de 1s)
4 | CntrReset | R/W | 1 → Nb Voies (0) | Réinitialisation de toutes les variables d'un compteur TIC par écriture de son numéro [1…n]
5 | CntrForce | R/W | 1 → Nb Voies (0) | Force l'écoute permanente d'un seule entrée TIC (arrêt du scan- Scan manuel) - 0 pour retour en scan auto
6 | CommWD | R/W | 20 → 32000 (0) | Watchdog sur absence de réception de trame modbus (0: off - pas de 1s)
7 | FwRev | R |  | Version du firmware
8 | ModMsgMsb | R | NA | Compteur du nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension. | Msb
9 | ModMsgLsb | R | NA |  | Lsb
10 | Reset | R/W | (0) | Reset automatique du Ticmaster 2 secondes après écriture d'une valeur non nulle. 99 : Factory Reset
11 | CurrentCounter | R |  | Entrée TIC actuellement en écoute
12 | CntrMax | R | Nb Voies | Nombre de voies TIC dont est équipé le TicMaster
13 | TicCrcEn | R/W | 0 | Contrôle CRC TIC (0: Contrôle CRC opérationnel - 1: Contrôle CRC descativé)
14 | Scanner Mode | R/W |  | Mise en route du scanner TIC (RTU uniquement) par écriture d'une valeur de 1 (STD) ou 100 (RAW)
15 | ModDefMsb | R/W | 0 (15258 pour 999999999) | Valeur par défaut des registres modbus (Dword[i]) | Msb
16 | ModDefLsb | R/W | 0 (51711 pour 999999999) |  | Lsb
17 | SerNum | R |  | Numero de série
18 | Parity | R/W | 0 → 2 (0) | Parité de la communication modbus (RTU seulement) (0: None, 1: Impair/odd, 2: Pair/even)
19 | Tic Mode | R/W |  | Configuration Mode Vitesse TIC (0: auto (defaut), 1: manuel). Bit 0: Compteur 1, Bit 1: Compteur 2, …
20 | Tic Manual Bauderate | R/W |  | Configuration Vitesse TIC (0: 1200 bauds, 1: 9600 baud). Bit 0: Compteur 1, Bit 1: Compteur 2, …
21 | TicMsgMsb | R | NA | Compteur d'étiquettes TIC décodées depuis le dernier reset ou mise sous tension. | Msb
22 | TicMsgLsb | R | NA |  | Lsb
23 | Preavis Trig | R/W | 0 → 10 (3) | Seuil de reset PREAVIS en nombre de tour de trame
… | Reserved
… | Reserved
30 | Cntr01Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 1 (lecture seule - configuration en #19)
31 | Cntr02Baud | R | 1200 - 9600
… | Cntr...Baud | R | 1200 - 9600
39 | Cntr10Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 10 (lecture seule - configuration en #19)
… | Reserved
… | Reserved
98 |  | R | 18838 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 | Msb | 4996
99 |  | R | 722 |  | Lsb | 2D2
100 | Cntr01Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 1. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
101 | Cntr02Type | R | 0 → 6
… | Cntr...Type | R | 0 → 6
109 | Cntr22Type | R | 0 → 6
110 | Cntr23Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 24. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 6: SAPHIR
200 | Cntr01Quality | R | 0 → 100 | Qualité de réception des trames téléinformation de la voie 1. 0: mauvais, 100: bon
201 | Cntr02Quality | R | 0 → 100 | Incrément de 1 à chaque balise décodée avec succès (et CRC valide).
… | Cntr…Quality | R | 0 → 100 | Décrément de 1 si échec de décodage de balise.
209 | Cntr23Quality | R | 0 → 100 | Décrément de la valeur 'ScanDelay' si absence de décodage de balise durant la durée de scan.
210 | Cntr24Quality | R | 0 → 100 | Quand 0 est atteint, remise à 0 du type du compteur.
300 | Cntr01Data | R |  | Variables du compteur de la voie 1. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr01Data | R
2298 | Cntr01Data | R
20100 | Cntr10Data | R | 10 | Variables du compteur de la voie 10. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr10Data | R
22098 | Cntr10Data | R

## CntrMap
[7 empty] | B |  | CBE |  | 200
[7 empty] | L |  | LINKY LINKY en mode historique = CBE
[7 empty] | J |  | CJE |  | 800
[7 empty] | P |  | PME-PMI
[7 empty] | V |  | ICE |  | 3396 | 3400
[7 empty] | S |  | SAPHIR SAPHIR en mode historique = SAPHIR |  | Pas | 4
[11 empty] | 7FFF | 32767
|  | FW41.22+ | [6 empty] | Table modbus voie TIC | Mode | Periode | Unité
|  | Voie : | [5 empty] | Registre
|  | 1 | [6 empty] | <-- Renseigner à gauche le numéro de la voie TIC dont on souhaite le mapping |  |  |  | 1100
200
|  | ADCO / ADSC (LSB) | 0 | 200 | 8 |  | B/L | 300 | Adresse du concentrateur de téléreport / Adresse Secondaire (Linky) - (Lecture 32b) | --- | NA | ---
|  | ADCO / ADSC (MSB) | 1 | 204 | 8 |  | B/L | 302 | Adresse du concentrateur de téléreport / Adresse Secondaire (Linky) - (Lecture 32b) | --- | NA | ---
|  | ADIR1 | 2 | 208 | 1 |  | B | 304 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 1 | --- | NA | A
|  | ADIR2 | 3 | 212 | 1 |  | B | 306 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 2 | --- | NA | A
|  | ADIR3 | 4 | 216 | 1 |  | B | 308 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 3 | --- | NA | A
|  | ADPS | 5 | 220 | 1 |  | B | 310 | Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite | --- | NA | A
|  | AUTRE | 6 | 224 | 1 |  | B | 312 | Index du troisième compteur | --- | NA | ---
|  | BASE | 7 | 228 | 1 |  | B | 314 | Index option Base | --- | NA | Wh
|  | BBRHCJB | 8 | 232 | 1 |  | B | 316 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Bleus | --- | HCJB | Wh
|  | BBRHCJR | 9 | 236 | 1 |  | B | 318 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Rouges | --- | HCJR | Wh
|  | BBRHCJW | 10 | 240 | 1 |  | B | 320 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Blancs | --- | HCJW | Wh
|  | BBRHPJB | 11 | 244 | 1 |  | B | 322 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Bleus | --- | HPJB | Wh
|  | BBRHPJR | 12 | 248 | 1 |  | B | 324 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Rouges | --- | HPJR | Wh
|  | BBRHPJW | 13 | 252 | 1 |  | B | 326 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Blancs | --- | PJW | Wh
|  | DEMAIN | 14 | 256 | 3 |  | B | 328 | Couleur du lendemain | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | EJPHN | 15 | 260 | 1 |  | B | 330 | Index option EJP / Heures Normales | --- | HN | Wh
|  | EJPHPM | 16 | 264 | 1 |  | B | 332 | Index option EJP / Heures de Pointe Mobile | --- | HPM | Wh
|  | GAZ | 17 | 268 | 1 |  | B | 334 | Index gaz | --- | NA | ---
|  | HCHC | 18 | 272 | 1 |  | B | 336 | Index option Heures Creuses / Heures Creuses | --- | HC | Wh
|  | HCHP | 19 | 276 | 1 |  | B | 338 | Index option Heures Creuses / Heures Pleines | --- | HP | Wh
|  | HHPHC | 20 | 280 | 3 |  | B | 340 | Horaire Heures Pleines Heures Creuses | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | IINST | 21 | 284 | 1 |  | B | 342 | Intensité Instantanée (Mono) | --- | NA | A
|  | IINST1 | 22 | 288 | 1 |  | B | 344 | Intensité Instantanée pour la phase 1 | --- | NA | A
|  | IINST2 | 23 | 292 | 1 |  | B | 346 | Intensité Instantanée pour la phase 2 | --- | NA | A
|  | IINST3 | 24 | 296 | 1 |  | B | 348 | Intensité Instantanée pour la phase 3 | --- | NA | A
|  | IMAX | 25 | 300 | 1 |  | B | 350 | Intensité maximale appelée (Mono) | --- | NA | A
|  | IMAX1 | 26 | 304 | 1 |  | B | 352 | Intensité maximale pour la phase 1 | --- | NA | A
|  | IMAX2 | 27 | 308 | 1 |  | B | 354 | Intensité maximale pour la phase 2 | --- | NA | A
|  | IMAX3 | 28 | 312 | 1 |  | B | 356 | Intensité maximale pour la phase 3 | --- | NA | A
|  | ISOUSC | 29 | 316 | 1 |  | B | 358 | Intensité souscrite | --- | NA | A
|  | OPTARIF | 30 | 320 | 3 |  | B | 360 | Option tarifaire choisie | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PAPP | 31 | 324 | 1 |  | B | 362 | Puissance apparente triphasée | --- | NA | VA
|  | PEJP | 32 | 328 | 1 |  | B | 364 | Préavis Début EJP (30 min) | --- | NA | min
|  | PMAX | 33 | 332 | 1 |  | B | 366 | Puissance maximale triphasée atteinte | --- | NA | W
|  | PPOT | 34 | 336 | 7 |  | B | 368 | Présence des potentiels (uniquement second quartet du digit affiché) | --- | NA | Spec. | Second quartet uniquement
|  | PTEC | 35 | 340 | 3 |  | B | 370 | Période Tarifaire en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | Index - Cumule | 36 | 344 |  |  | B | 372 | Cumule des index de soutirage [314-326]+330+332+336+338 | --- | ALL | Wh
|  | NC | 37 | 348 |  |  | B | 374
|  | NC | 38 | 352 |  |  | B | 376
|  | NC | 39 | 356 |  |  | B | 378
|  | NC | 40 | 360 |  |  | B | 380
|  | NC | 41 | 364 |  |  | B | 382
|  | NC | 42 | 368 |  |  | B | 384
|  | NC | 43 | 372 |  |  | B | 386
|  | CCAIN | 44 | 376 | 1 |  | L | 388 | Point n de la courbe de charge active injectée |  |  | W
|  | CCASN | 45 | 380 | 1 |  | L | 390 | Point n de la courbe de charge active soutirée |  |  | W
|  | EAST | 46 | 384 | 1 |  | L | 392 | Energie Active Soutirée Totale | Soutirage | NA | Wh
|  | EASD01 | 47 | 388 | 1 |  | L | 394 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 01 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASD02 | 48 | 392 | 1 |  | L | 396 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 02 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASD03 | 49 | 396 | 1 |  | L | 398 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 03 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASD04 | 50 | 400 | 1 |  | L | 400 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 04 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF01 | 51 | 404 | 1 |  | L | 402 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 01 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF02 | 52 | 408 | 1 |  | L | 404 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 02 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF03 | 53 | 412 | 1 |  | L | 406 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 03 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF04 | 54 | 416 | 1 |  | L | 408 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 04 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF05 | 55 | 420 | 1 |  | L | 410 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 05 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF06 | 56 | 424 | 1 |  | L | 412 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 06 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF07 | 57 | 428 | 1 |  | L | 414 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 07 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF08 | 58 | 432 | 1 |  | L | 416 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 08 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF09 | 59 | 436 | 1 |  | L | 418 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 09 | Soutirage | NA | Wh
|  | EASF10 | 60 | 440 | 1 |  | L | 420 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 10 | Soutirage | NA | Wh
|  | EAIT | 61 | 444 | 1 |  | L | 422 | Energie Active Injectée Totale | Injection | NA | Wh
|  | ERQ1 | 62 | 448 | 1 |  | L | 424 | Energie Réactive Q1 Totale | Injection | NA | varh
|  | ERQ2 | 63 | 452 | 1 |  | L | 426 | Energie Réactive Q2 Totale | Injection | NA | varh
|  | ERQ3 | 64 | 456 | 1 |  | L | 428 | Energie Réactive Q3 Totale | Injection | NA | varh
|  | ERQ4 | 65 | 460 | 1 |  | L | 430 | Energie Réactive Q4 Totale | Injection | NA | varh
|  | IRMS1 | 66 | 464 | 1 |  | L | 432 | Courant Efficace Phase 1 |  | NA | A
|  | IRMS2 | 67 | 468 | 1 |  | L | 434 | Courant Efficace Phase 2
|  | IRMS3 | 68 | 472 | 1 |  | L | 436 | Courant Efficace Phase 3
|  | PCOUP | 69 | 476 | 1 |  | L | 438 | Puissance Apparente de Coupure | --- | NA | kVA
|  | PREF | 70 | 480 | 1 |  | L | 440 | Puissance Apparente de Référence | --- | NA | kVA
|  | SINSTS | 71 | 484 | 1 |  | L | 442 | Puissance app. Instantanée soutirée | Soutirage |  | VA
|  | SINSTS1 | 72 | 488 | 1 |  | L | 444 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 1 | Soutirage |  | VA
|  | SINSTS2 | 73 | 492 | 1 |  | L | 446 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 2 | Soutirage |  | VA
|  | SINSTS3 | 74 | 496 | 1 |  | L | 448 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 3 | Soutirage |  | VA
|  | SMAXIN | 75 | 500 | 1 |  | L | 450 | Puissance app. max. injectée n | Injection |  | VA
|  | SMAXSN | 76 | 504 | 1 |  | L | 452 | Puissance app. max. soutirée n | Soutirage |  | VA
|  | SMAXSN1 | 77 | 508 | 1 |  | L | 454 | Puissance app. max. soutirée n phase 1 | Soutirage |  | VA
|  | SMAXSN2 | 78 | 512 | 1 |  | L | 456 | Puissance app. max. soutirée n phase 2 | Soutirage |  | VA
|  | SMAXSN3 | 79 | 516 | 1 |  | L | 458 | Puissance app. max. soutirée n phase 3 | Soutirage |  | VA
|  | NTARF | 80 | 520 | 1 |  | L | 460 | Numéro de l’index tarifaire en cours - Période tarifaire en cours
|  | SINSTI | 81 | 524 | 1 |  | L | 462 | Puissance app. Instantanée injectée |  |  | VA
|  | UMOY1 | 82 | 528 | 1 |  | L/S | 464 | Tension moy. ph. 1 / Mono - SAPHIR Tension Moy 1 | --- |  | V
|  | UMOY2 | 83 | 532 | 1 |  | L/S | 466 | Tension moy. ph. 2 | --- |  | V
|  | UMOY3 | 84 | 536 | 1 |  | L/S | 468 | Tension moy. ph. 3 | --- |  | V
|  | URMS1 | 85 | 540 | 1 |  | L | 470 | Tension efficace, phase 1 / Mono | --- |  | V
|  | URMS2 | 86 | 544 | 1 |  | L | 472 | Tension efficace, phase 2 | --- |  | V
|  | URMS3 | 87 | 548 | 1 |  | L | 474 | Tension efficace, phase 3 | --- |  | V
|  | NJOURF | 88 | 552 | 1 |  | L | 476
|  | PRM | 89 | 556 | 8 |  | L | 478 |  | ---
|  | PRM | 90 | 560 | 8 |  | L | 480 | Acoller les digits 478-480-482 (Lecture 32b) | ---
|  | PRM | 91 | 564 | 8 |  | L | 482 |  | ---
|  | NC | 92 | 568 |  |  | L | 484
|  | NC | 93 | 572 |  |  | L | 486
|  | NC | 94 | 576 |  |  | L | 488
|  | NC | 95 | 580 |  |  | L | 490
|  | NC | 96 | 584 |  |  | L | 492
|  | NC | 97 | 588 |  |  | L | 494
|  | NC | 98 | 592 |  |  | L | 496
|  | NC | 99 | 596 |  |  | L | 498
|  | NC | 100 | 600 |  |  | L | 500
|  | NC | 101 | 604 |  |  | L | 502
|  | NC | 102 | 608 |  |  | L | 504
|  | NC | 103 | 612 |  |  | L | 506
|  | NC | 104 | 616 |  |  | L | 508
|  | NC | 105 | 620 |  |  | L | 510
|  | NC | 106 | 624 |  |  | L | 512
|  | NC | 107 | 628 |  |  | L | 514
|  | NC | 108 | 632 |  |  | L | 516
|  | NC | 109 | 636 |  |  | L | 518
|  | NC | 110 | 640 |  |  | L | 520
|  | NC | 111 | 644 |  |  | L | 522
|  | NC | 112 | 648 |  |  | L | 524
|  | NC | 113 | 652 |  |  | L | 526
|  | NC | 114 | 656 |  |  | L | 528
|  | NC | 115 | 660 |  |  | L | 530
|  | NC | 116 | 664 |  |  | L | 532
|  | NC | 117 | 668 |  |  | L | 534
|  | NC | 118 | 672 |  |  | L | 536
|  | NC | 119 | 676 |  |  | L | 538
|  | NC | 120 | 680 |  |  | L | 540
|  | NC | 121 | 684 |  |  | L | 542
|  | ENERG | 122 | 688 | 5 |  | J | 544 | Index Energie HPH (BASE) - PM (EJP) | Soutirage | HPH / PM | kWh
|  | ENERG2 | 123 | 692 | 5 |  | J | 546 | Index Energie HCH (BASE) - HH (EJP) | Soutirage | HCH / HH | kWh
|  | ENERG3 | 124 | 696 | 5 |  | J | 548 | Index Energie HPE (BASE) - HPE (EJP) | Soutirage | HPE | kWh
|  | ENERG4 | 125 | 700 | 5 |  | J | 550 | Index Energie HCE (BASE) - HCE (EJP) | Soutirage | HCE | kWh
|  | PMAXC | 126 | 704 | 5 |  | J | 552 | Puissances maximales de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PMAXC2 | 127 | 708 | 5 |  | J | 554 | Puissances maximales de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PMAXP | 128 | 712 | 5 |  | J | 556 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PMAXP2 | 129 | 716 | 5 |  | J | 558 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PSOUSC | 130 | 720 | 5 |  | J | 560 | Puissances souscrites de la période P - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PSOUSC2 | 131 | 724 | 5 |  | J | 562 | Puissances souscrites de la période P - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PSOUSP | 132 | 728 | 5 |  | J | 564 | Puissances souscrites de la période P+1 - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | PSOUSP2 | 133 | 732 | 5 |  | J | 566 | Puissances souscrites de la période P+1 - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
|  | TDEPA | 134 | 736 | 5 |  | J | 568 | Temps de dépassement de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | min
|  | TDEPA2 | 135 | 740 | 5 |  | J | 570 | Temps de dépassement de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | min
|  | JAUNE / pt | 136 | 744 | 5 |  | J | 572 | Poste tarifaire en cours (pt) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | Puiss App | 137 | 748 | 5 |  | J | 574 | Puissance apparente | Soutirage | NA | VA
|  | Kp | 138 | 752 | 5 |  | J | 576 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
|  |  | 139 | 756 |  |  | J | 578
|  |  | 140 | 760 |  |  | J | 580
|  |  | 141 | 764 |  |  | J | 582
|  |  | 142 | 768 |  |  | J | 584
|  | CONFIG | 143 | 772 | 3 |  | P | 586 | Prend la valeur « CONSO » (soutirage) ou « PROD » (soutirage et injection) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | EA_s | 144 | 776 | 1 |  | P | 588 | Energie Active soutirée (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh
|  | EA_i | 145 | 780 | 1 |  | P | 590 | Energie Active injectée (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | Wh
|  | EAP_s | 146 | 784 | 1 | 1 | P | 592 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
|  | EAP_i | 147 | 788 | 1 | 2 | P | 594 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kWh
|  | EAPP_s | 148 | 792 | 1 |  | P | 596 | Energie Apparente soutirée (au primaire) depuis dernier top Top10 | Soutirage | NA | VAh
|  | EAPP_i | 149 | 796 | 1 |  | P | 598 | Energie Apparente injectée (au primaire) depuis dernier top Top10 | Injection | NA | VAh
|  | ER-_s | 150 | 800 | 1 |  | P | 600 | Energie Réactive négative soutirée (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ER-_i | 151 | 804 | 1 |  | P | 602 | Energie Réactive négative injectée (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | ER+_s | 152 | 808 | 1 |  | P | 604 | Energie Réactive positive soutirée (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ER+_i | 153 | 812 | 1 |  | P | 606 | Energie Réactive positive injectée (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | ER+P_s | 154 | 816 | 1 | 3 | P | 608 | Energie Réactive positive soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
|  | ER+P_i | 155 | 820 | 1 | 4 | P | 610 | Energie Réactive positive injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 156 | 824 | 1 | 20 | P | 612 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh
|  | ER-P_s | 157 | 828 | 1 | 5 | P | 614 | Energie Réactive négative soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kvarh
|  | ER-P_i | 158 | 832 | 1 | 6 | P | 616 | Energie Réactive négative injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
|  | EaP-1_s | 159 | 836 | 1 | 7 | P | 618 | Energie Active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
|  | EaP-1_i | 160 | 840 | 1 | 8 | P | 620 | Energie Active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
|  | ER+P-1_s | 161 | 844 | 1 | 9 | P | 622 | Energie Réactive positive de la période P-1 pour la période tarifaire en cours en période de soutirage d'énergie active | Soutirage | NA | kvarh
|  | ER+P-1_i | 162 | 848 | 1 | 10 | P | 624 | Energie Réactive positive de la période P-1 pour la période tarifaire en cours en période d'injection d'énergie active | Injection | NA | kvarh
|  | ER-P-1_s | 163 | 852 | 1 | 11 | P | 626 | Energie Réactive négative de la période P-1 pour la période tarifaire en cours en période de soutirage d'énergie active | Soutirage | NA | kvarh
|  | ER-P-1_i | 164 | 856 | 1 | 12 | P | 628 | Energie Réactive négative pour la période P-1 pour la période tarifaire en cours en période d'injection d'énergie active | Injection | NA | kvarh
|  | EaP-1_s2 | 165 | 860 | 1 | 21 | P | 630 | Energie Active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh
|  | PMAX_s | 166 | 864 | 1 | 13 | P | 632 | Puissance maximale atteinte en soutirage pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
|  | PMAX_i | 167 | 868 | 1 | 14 | P | 634 | Puissance maximale atteinte en injection pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW / kVA
|  | TGPHI_s | 168 | 872 | 2 |  | P | 636 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
|  | TGPHI_i | 169 | 876 | 2 |  | P | 638 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection | Injection | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
|  | PA1_s | 170 | 880 | 1 |  | P | 640 | Puissance Active moyenne en soutirage sur la derniere période Top10 | Soutirage | NA | kW
|  | PA1_i | 171 | 884 | 1 |  | P | 642 | Puissance Active moyenne en injection sur la derniere période Top10 | Injection | NA | kW
|  | PS | 172 | 888 | 1 | 15 | P | 644 | Puissance souscrite de la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
|  | DATE JJ MMAA | 173 | 892 | 9 |  | P/S/L | 646 | Date et Heure courante : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 174 | 896 | 9 |  | P/S/L | 648 | Date et Heure courante : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | DebP JJ MMAA | 175 | 900 | 9 |  | P | 650 | Date et heure de début de la période P : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 176 | 904 | 9 |  | P | 652 | Date et heure de début de la période P : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | DebP-1 JJ MMAA | 177 | 908 | 9 |  | P | 654 | Date et heure de début de la période P-1 : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 178 | 912 | 9 |  | P | 656 | Date et heure de début de la période P-1 : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | FinP-1 JJ MMAA | 179 | 916 | 9 |  | P | 658 | Date et heure de fin de la période P-1 : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 180 | 920 | 9 |  | P | 660 | Date et heure de fin de la période P-1 : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | DebP-2 JJ MMAA | 181 | 924 | 9 |  | P | 662 | Date de début de la période P selon MESURE 2 : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 182 | 928 | 9 |  | P | 664 | Date de début de la période P selon MESURE 2 : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | DebP-1_2 JJ MMAA | 183 | 932 | 9 |  | P | 666 | Date de début de la période P-1 selon MESURE 2 : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 184 | 936 | 9 |  | P | 668 | Date de début de la période P-1 selon MESURE 2 : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | FinP-1_2 JJ MMAA | 185 | 940 | 9 |  | P | 670 | Date de fin de la période P-1 selon MESURE 2 : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 186 | 944 | 9 |  | P | 672 | Date de fin de la période P-1 selon MESURE 2 : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | NC | 187 | 948 |  |  | P | 674
|  | MESURES1 | 188 | 952 | 3 |  | P | 676 | Nom du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | MESURES2 | 189 | 956 | 3 |  | P | 678 | Nom du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PTCOUR1 | 190 | 960 | 4 |  | P | 680 | Période tarifaire courante (calendrier n°1) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PTCOUR2 | 191 | 964 | 4 |  | P | 682 | Période tarifaire courante (calendrier n°2) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TARIFDYN | 192 | 968 | 3 |  | P | 684 | Indication de la présence du signal tarifaire externe. | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | ETATDYN1 | 193 | 972 | 4 |  | P | 686 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PREAVIS1 | 194 | 976 | 3 |  | P | 688 | Période tarifaire, du calendrier n°1, faisant l’objet du préavis en cours (Rien ou période tarifaire) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN1CD JJ MMAA | 195 | 980 | 9 |  | P | 690 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 196 | 984 | 9 |  | P | 692 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 197 | 988 | 9 |  | P | 694 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN1CF JJ MMAA | 198 | 992 | 9 |  | P | 696 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 199 | 996 | 9 |  | P | 698 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 200 | 1000 | 9 |  | P | 700 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN1FD JJ MMAA | 201 | 1004 | 9 |  | P | 702 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 202 | 1008 | 9 |  | P | 704 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 203 | 1012 | 9 |  | P | 706 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN1FF JJ MMAA | 204 | 1016 | 9 |  | P | 708 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 205 | 1020 | 9 |  | P | 710 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 206 | 1024 | 9 |  | P | 712 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | ETATDYN2 | 207 | 1028 | 4 |  | P | 714 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PREAVIS2 | 208 | 1032 | 3 |  | P | 716 | Période tarifaire, du calendrier n°2, faisant l’objet du préavis en cours (Rien ou période tarifaire) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN2CD JJ MMAA | 209 | 1036 | 9 |  | P | 718 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 210 | 1040 | 9 |  | P | 720 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 211 | 1044 | 9 |  | P | 722 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN2CF JJ MMAA | 212 | 1048 | 9 |  | P | 724 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 213 | 1052 | 9 |  | P | 726 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 214 | 1056 | 9 |  | P | 728 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN2FD JJ MMAA | 215 | 1060 | 9 |  | P | 730 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 216 | 1064 | 9 |  | P | 732 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 217 | 1068 | 9 |  | P | 734 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYN2FF JJ MMAA | 218 | 1072 | 9 |  | P | 736 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | HH mmSS | 219 | 1076 | 9 |  | P | 738 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
|  | Période | 220 | 1080 | 9 |  | P | 740 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | NC | 221 | 1084 |  |  | P | 742
|  | NC | 222 | 1088 |  |  | P | 744
|  | NC | 223 | 1092 |  |  | P | 746
|  | NC | 224 | 1096 |  |  | P | 748
|  | NC | 225 | 1100 |  |  | P | 750
|  | NC | 226 | 1104 |  |  | P | 752
|  | EAP_s | 227 | 1108 |  |  | P | 754 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
|  | EAP_s | 228 | 1112 |  |  | P | 756 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
|  | EAP_s | 229 | 1116 |  |  | P | 758 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EAP_s | 230 | 1120 |  |  | P | 760 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EAP_s | 231 | 1124 |  |  | P | 762 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EAP_s | 232 | 1128 |  |  | P | 764 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EAP_s | 233 | 1132 |  |  | P | 766 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EAP_s | 234 | 1136 |  |  | P | 768 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
|  | EAP_s | 235 | 1140 |  |  | P | 770 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EAP_s | 236 | 1144 |  |  | P | 772 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EAP_s | 237 | 1148 |  |  | P | 774 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EAP_s | 238 | 1152 |  |  | P | 776 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EAP_s | 239 | 1156 |  |  | P | 778 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EAP_s | 240 | 1160 |  |  | P | 780 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EAP_s | 241 | 1164 |  |  | P | 782 | Energie Active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EAP_s - Cumule | 242 | 1168 |  |  | P | 784 | Cumule Energie Active Soutirée sur la période P [754-782] | Soutirage | ALL | kWh
|  | EAP_i | 243 | 1172 |  |  | P | 786 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HC | kWh
|  | EAP_i | 244 | 1176 |  |  | P | 788 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kWh
|  | EAP_i | 245 | 1180 |  |  | P | 790 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
|  | EAP_i | 246 | 1184 |  |  | P | 792 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
|  | EAP_i | 247 | 1188 |  |  | P | 794 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HD | kWh
|  | EAP_i | 248 | 1192 |  |  | P | 796 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HH | kWh
|  | EAP_i | 249 | 1196 |  |  | P | 798 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HM | kWh
|  | EAP_i | 250 | 1200 |  |  | P | 800 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HP | kWh
|  | EAP_i | 251 | 1204 |  |  | P | 802 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kWh
|  | EAP_i | 252 | 1208 |  |  | P | 804 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
|  | EAP_i | 253 | 1212 |  |  | P | 806 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
|  | EAP_i | 254 | 1216 |  |  | P | 808 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | JA | kWh
|  | EAP_i | 255 | 1220 |  |  | P | 810 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | P | kWh
|  | EAP_i | 256 | 1224 |  |  | P | 812 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | PM | kWh
|  | EAP_i | 257 | 1228 |  |  | P | 814 | Energie Active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kWh
|  | EAP_i - Cumule | 258 | 1232 |  |  | P | 816 | Cumule Energie Active injectée sur la période P [786-814] | Injection | ALL | kWh
|  | ER+P_s | 259 | 1236 |  |  | P | 818 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
|  | ER+P_s | 260 | 1240 |  |  | P | 820 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ER+P_s | 261 | 1244 |  |  | P | 822 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ER+P_s | 262 | 1248 |  |  | P | 824 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ER+P_s | 263 | 1252 |  |  | P | 826 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ER+P_s | 264 | 1256 |  |  | P | 828 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ER+P_s | 265 | 1260 |  |  | P | 830 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ER+P_s | 266 | 1264 |  |  | P | 832 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
|  | ER+P_s | 267 | 1268 |  |  | P | 834 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ER+P_s | 268 | 1272 |  |  | P | 836 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ER+P_s | 269 | 1276 |  |  | P | 838 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ER+P_s | 270 | 1280 |  |  | P | 840 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ER+P_s | 271 | 1284 |  |  | P | 842 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ER+P_s | 272 | 1288 |  |  | P | 844 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ER+P_s | 273 | 1292 |  |  | P | 846 | Energie Réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ER+P_s - Cumule | 274 | 1296 |  |  | P | 848 | Cumule Energie Réactive Positive Soutirée sur la période P [818-846] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ER+P_i | 275 | 1300 |  |  | P | 850 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
|  | ER+P_i | 276 | 1304 |  |  | P | 852 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
|  | ER+P_i | 277 | 1308 |  |  | P | 854 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ER+P_i | 278 | 1312 |  |  | P | 856 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ER+P_i | 279 | 1316 |  |  | P | 858 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
|  | ER+P_i | 280 | 1320 |  |  | P | 860 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
|  | ER+P_i | 281 | 1324 |  |  | P | 862 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
|  | ER+P_i | 282 | 1328 |  |  | P | 864 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
|  | ER+P_i | 283 | 1332 |  |  | P | 866 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
|  | ER+P_i | 284 | 1336 |  |  | P | 868 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ER+P_i | 285 | 1340 |  |  | P | 870 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ER+P_i | 286 | 1344 |  |  | P | 872 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
|  | ER+P_i | 287 | 1348 |  |  | P | 874 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ER+P_i | 288 | 1352 |  |  | P | 876 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
|  | ER+P_i | 289 | 1356 |  |  | P | 878 | Energie Réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
|  | ER+P_i - Cumule | 290 | 1360 |  |  | P | 880 | Cumule Energie Réactive Positive injectée sur la période P [850-878] | Injection | ALL | kvarh
|  | ER-P_s | 291 | 1364 |  |  | P | 882 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
|  | ER-P_s | 292 | 1368 |  |  | P | 884 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ER-P_s | 293 | 1372 |  |  | P | 886 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ER-P_s | 294 | 1376 |  |  | P | 888 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ER-P_s | 295 | 1380 |  |  | P | 890 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ER-P_s | 296 | 1384 |  |  | P | 892 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ER-P_s | 297 | 1388 |  |  | P | 894 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ER-P_s | 298 | 1392 |  |  | P | 896 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
|  | ER-P_s | 299 | 1396 |  |  | P | 898 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ER-P_s | 300 | 1400 |  |  | P | 900 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ER-P_s | 301 | 1404 |  |  | P | 902 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ER-P_s | 302 | 1408 |  |  | P | 904 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ER-P_s | 303 | 1412 |  |  | P | 906 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ER-P_s | 304 | 1416 |  |  | P | 908 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ER-P_s | 305 | 1420 |  |  | P | 910 | Energie Réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ER-P_s - Cumule | 306 | 1424 |  |  | P | 912 | Cumule Energie Réactive Négative Soutirée sur la période P [882-910] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ER-P_i | 307 | 1428 |  |  | P | 914 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
|  | ER-P_i | 308 | 1432 |  |  | P | 916 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
|  | ER-P_i | 309 | 1436 |  |  | P | 918 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ER-P_i | 310 | 1440 |  |  | P | 920 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ER-P_i | 311 | 1444 |  |  | P | 922 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
|  | ER-P_i | 312 | 1448 |  |  | P | 924 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
|  | ER-P_i | 313 | 1452 |  |  | P | 926 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
|  | ER-P_i | 314 | 1456 |  |  | P | 928 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
|  | ER-P_i | 315 | 1460 |  |  | P | 930 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
|  | ER-P_i | 316 | 1464 |  |  | P | 932 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ER-P_i | 317 | 1468 |  |  | P | 934 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ER-P_i | 318 | 1472 |  |  | P | 936 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
|  | ER-P_i | 319 | 1476 |  |  | P | 938 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ER-P_i | 320 | 1480 |  |  | P | 940 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
|  | ER-P_i | 321 | 1484 |  |  | P | 942 | Energie Réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
|  | ER-P_i - Cumule | 322 | 1488 |  |  | P | 944 | Cumule Energie Réactive Négative injectée sur la période P [914-942] | Injection | ALL | kvarh
|  | EaP-1_s | 323 | 1492 |  |  | P | 946 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
|  | EaP-1_s | 324 | 1496 |  |  | P | 948 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
|  | EaP-1_s | 325 | 1500 |  |  | P | 950 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EaP-1_s | 326 | 1504 |  |  | P | 952 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EaP-1_s | 327 | 1508 |  |  | P | 954 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EaP-1_s | 328 | 1512 |  |  | P | 956 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EaP-1_s | 329 | 1516 |  |  | P | 958 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EaP-1_s | 330 | 1520 |  |  | P | 960 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
|  | EaP-1_s | 331 | 1524 |  |  | P | 962 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EaP-1_s | 332 | 1528 |  |  | P | 964 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EaP-1_s | 333 | 1532 |  |  | P | 966 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EaP-1_s | 334 | 1536 |  |  | P | 968 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EaP-1_s | 335 | 1540 |  |  | P | 970 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EaP-1_s | 336 | 1544 |  |  | P | 972 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EaP-1_s | 337 | 1548 |  |  | P | 974 | Energie active soutirée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EaP-1_s - Cumule | 338 | 1552 |  |  | P | 976 | Cumule Energie Active soutirée sur la période P-1 [946-974] | Soutirage | ALL | kWh
|  | EaP-1_i | 339 | 1556 |  |  | P | 978 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HC | kWh
|  | EaP-1_i | 340 | 1560 |  |  | P | 980 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kWh
|  | EaP-1_i | 341 | 1564 |  |  | P | 982 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
|  | EaP-1_i | 342 | 1568 |  |  | P | 984 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
|  | EaP-1_i | 343 | 1572 |  |  | P | 986 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HD | kWh
|  | EaP-1_i | 344 | 1576 |  |  | P | 988 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HH | kWh
|  | EaP-1_i | 345 | 1580 |  |  | P | 990 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HM | kWh
|  | EaP-1_i | 346 | 1584 |  |  | P | 992 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HP | kWh
|  | EaP-1_i | 347 | 1588 |  |  | P | 994 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kWh
|  | EaP-1_i | 348 | 1592 |  |  | P | 996 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
|  | EaP-1_i | 349 | 1596 |  |  | P | 998 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
|  | EaP-1_i | 350 | 1600 |  |  | P | 1000 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | JA | kWh
|  | EaP-1_i | 351 | 1604 |  |  | P | 1002 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | P | kWh
|  | EaP-1_i | 352 | 1608 |  |  | P | 1004 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | PM | kWh
|  | EaP-1_i | 353 | 1612 |  |  | P | 1006 | Energie active injectée de la période P-1 pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kWh
|  | EaP-1_i - Cumule | 354 | 1616 |  |  | P | 1008 | Cumule Energie Active injectée sur la période P-1 [978-1006] | Injection | ALL | kWh
|  | ER+P-1_s | 355 | 1620 |  |  | P | 1010 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
|  | ER+P-1_s | 356 | 1624 |  |  | P | 1012 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ER+P-1_s | 357 | 1628 |  |  | P | 1014 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ER+P-1_s | 358 | 1632 |  |  | P | 1016 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ER+P-1_s | 359 | 1636 |  |  | P | 1018 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ER+P-1_s | 360 | 1640 |  |  | P | 1020 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ER+P-1_s | 361 | 1644 |  |  | P | 1022 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ER+P-1_s | 362 | 1648 |  |  | P | 1024 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
|  | ER+P-1_s | 363 | 1652 |  |  | P | 1026 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ER+P-1_s | 364 | 1656 |  |  | P | 1028 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ER+P-1_s | 365 | 1660 |  |  | P | 1030 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ER+P-1_s | 366 | 1664 |  |  | P | 1032 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ER+P-1_s | 367 | 1668 |  |  | P | 1034 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ER+P-1_s | 368 | 1672 |  |  | P | 1036 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ER+P-1_s | 369 | 1676 |  |  | P | 1038 | Energie réactive positive de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ER+P-1_s - Cumule | 370 | 1680 |  |  | P | 1040 | Cumule Energie Réactive Positive soutirée sur la période P-1 [1010-1038] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ER+P-1_i | 371 | 1684 |  |  | P | 1042 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
|  | ER+P-1_i | 372 | 1688 |  |  | P | 1044 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
|  | ER+P-1_i | 373 | 1692 |  |  | P | 1046 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ER+P-1_i | 374 | 1696 |  |  | P | 1048 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ER+P-1_i | 375 | 1700 |  |  | P | 1050 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
|  | ER+P-1_i | 376 | 1704 |  |  | P | 1052 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
|  | ER+P-1_i | 377 | 1708 |  |  | P | 1054 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
|  | ER+P-1_i | 378 | 1712 |  |  | P | 1056 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
|  | ER+P-1_i | 379 | 1716 |  |  | P | 1058 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
|  | ER+P-1_i | 380 | 1720 |  |  | P | 1060 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ER+P-1_i | 381 | 1724 |  |  | P | 1062 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ER+P-1_i | 382 | 1728 |  |  | P | 1064 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
|  | ER+P-1_i | 383 | 1732 |  |  | P | 1066 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ER+P-1_i | 384 | 1736 |  |  | P | 1068 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
|  | ER+P-1_i | 385 | 1740 |  |  | P | 1070 | Energie réactive positive de la période P-1, en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
|  | ER+P-1_i - Cumule | 386 | 1744 |  |  | P | 1072 | Cumule Energie Réactive Positive injectée sur la période P-1 [1042-1070] | Injection | ALL | kvarh
|  | ER-P-1_s | 387 | 1748 |  |  | P | 1074 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
|  | ER-P-1_s | 388 | 1752 |  |  | P | 1076 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ER-P-1_s | 389 | 1756 |  |  | P | 1078 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ER-P-1_s | 390 | 1760 |  |  | P | 1080 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ER-P-1_s | 391 | 1764 |  |  | P | 1082 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ER-P-1_s | 392 | 1768 |  |  | P | 1084 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ER-P-1_s | 393 | 1772 |  |  | P | 1086 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ER-P-1_s | 394 | 1776 |  |  | P | 1088 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
|  | ER-P-1_s | 395 | 1780 |  |  | P | 1090 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ER-P-1_s | 396 | 1784 |  |  | P | 1092 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ER-P-1_s | 397 | 1788 |  |  | P | 1094 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ER-P-1_s | 398 | 1792 |  |  | P | 1096 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ER-P-1_s | 399 | 1796 |  |  | P | 1098 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ER-P-1_s | 400 | 1800 |  |  | P | 1100 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ER-P-1_s | 401 | 1804 |  |  | P | 1102 | Energie réactive négative de la période P-1, en période de soutirage d'énergie active, pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ER-P-1_s - Cumule | 402 | 1808 |  |  | P | 1104 | Cumule Energie Réactive Négative Soutirée sur la période P-1 [1074-1102] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ER-P-1_i | 403 | 1812 |  |  | P | 1106 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
|  | ER-P-1_i | 404 | 1816 |  |  | P | 1108 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
|  | ER-P-1_i | 405 | 1820 |  |  | P | 1110 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ER-P-1_i | 406 | 1824 |  |  | P | 1112 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ER-P-1_i | 407 | 1828 |  |  | P | 1114 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
|  | ER-P-1_i | 408 | 1832 |  |  | P | 1116 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
|  | ER-P-1_i | 409 | 1836 |  |  | P | 1118 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
|  | ER-P-1_i | 410 | 1840 |  |  | P | 1120 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
|  | ER-P-1_i | 411 | 1844 |  |  | P | 1122 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
|  | ER-P-1_i | 412 | 1848 |  |  | P | 1124 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ER-P-1_i | 413 | 1852 |  |  | P | 1126 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ER-P-1_i | 414 | 1856 |  |  | P | 1128 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
|  | ER-P-1_i | 415 | 1860 |  |  | P | 1130 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ER-P-1_i | 416 | 1864 |  |  | P | 1132 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
|  | ER-P-1_i | 417 | 1868 |  |  | P | 1134 | Energie réactive négative pour la période P-1,en période d'injection d'énergie active, pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
|  | ER-P-1_i - Cumule | 418 | 1872 |  |  | P | 1136 | Cumule Energie Réactive Négative injectée sur la période P-1 [1106-1134] | Injection | ALL | kvarh
|  | PMAX_s | 419 | 1876 |  |  | P | 1138 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW / kVA
|  | PMAX_s | 420 | 1880 |  |  | P | 1140 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW / kVA
|  | PMAX_s | 421 | 1884 |  |  | P | 1142 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW / kVA
|  | PMAX_s | 422 | 1888 |  |  | P | 1144 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW / kVA
|  | PMAX_s | 423 | 1892 |  |  | P | 1146 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW / kVA
|  | PMAX_s | 424 | 1896 |  |  | P | 1148 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW / kVA
|  | PMAX_s | 425 | 1900 |  |  | P | 1150 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW / kVA
|  | PMAX_s | 426 | 1904 |  |  | P | 1152 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW / kVA
|  | PMAX_s | 427 | 1908 |  |  | P | 1154 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW / kVA
|  | PMAX_s | 428 | 1912 |  |  | P | 1156 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW / kVA
|  | PMAX_s | 429 | 1916 |  |  | P | 1158 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW / kVA
|  | PMAX_s | 430 | 1920 |  |  | P | 1160 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW / kVA
|  | PMAX_s | 431 | 1924 |  |  | P | 1162 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | P | kW / kVA
|  | PMAX_s | 432 | 1928 |  |  | P | 1164 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW / kVA
|  | PMAX_s | 433 | 1932 |  |  | P | 1166 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW / kVA
|  |  | 434 | 1936 |  |  | P | 1168
|  | PMAX_i | 435 | 1940 |  |  | P | 1170 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HC | kW / kVA
|  | PMAX_i | 436 | 1944 |  |  | P | 1172 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCD | kW / kVA
|  | PMAX_i | 437 | 1948 |  |  | P | 1174 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCE | kW / kVA
|  | PMAX_i | 438 | 1952 |  |  | P | 1176 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCH | kW / kVA
|  | PMAX_i | 439 | 1956 |  |  | P | 1178 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HD | kW / kVA
|  | PMAX_i | 440 | 1960 |  |  | P | 1180 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HH | kW / kVA
|  | PMAX_i | 441 | 1964 |  |  | P | 1182 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HM | kW / kVA
|  | PMAX_i | 442 | 1968 |  |  | P | 1184 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HP | kW / kVA
|  | PMAX_i | 443 | 1972 |  |  | P | 1186 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPD | kW / kVA
|  | PMAX_i | 444 | 1976 |  |  | P | 1188 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPE | kW / kVA
|  | PMAX_i | 445 | 1980 |  |  | P | 1190 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPH | kW / kVA
|  | PMAX_i | 446 | 1984 |  |  | P | 1192 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | JA | kW / kVA
|  | PMAX_i | 447 | 1988 |  |  | P | 1194 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | P | kW / kVA
|  | PMAX_i | 448 | 1992 |  |  | P | 1196 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | PM | kW / kVA
|  | PMAX_i | 449 | 1996 |  |  | P | 1198 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | SCM | kW / kVA
|  |  | 450 | 2000 |  |  | P | 1200
|  | PS | 451 | 2004 |  |  | P | 1202 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW
|  | PS | 452 | 2008 |  |  | P | 1204 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
|  | PS | 453 | 2012 |  |  | P | 1206 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
|  | PS | 454 | 2016 |  |  | P | 1208 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
|  | PS | 455 | 2020 |  |  | P | 1210 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
|  | PS | 456 | 2024 |  |  | P | 1212 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
|  | PS | 457 | 2028 |  |  | P | 1214 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
|  | PS | 458 | 2032 |  |  | P | 1216 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW
|  | PS | 459 | 2036 |  |  | P | 1218 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
|  | PS | 460 | 2040 |  |  | P | 1220 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
|  | PS | 461 | 2044 |  |  | P | 1222 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
|  | PS | 462 | 2048 |  |  | P | 1224 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
|  | PS | 463 | 2052 |  |  | P | 1226 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
|  | PS | 464 | 2056 |  |  | P | 1228 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
|  | PS | 465 | 2060 |  |  | P | 1230 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
|  |  | 466 | 2064 |  |  | P | 1232
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 467 | 2068 |  |  | P | 1234 | Energie Active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 468 | 2072 |  |  | P | 1236 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
| 612 | EAP_s2 / EaP_s2 | 469 | 2076 |  |  | P | 1238 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 470 | 2080 |  |  | P | 1240 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 471 | 2084 |  |  | P | 1242 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 472 | 2088 |  |  | P | 1244 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 473 | 2092 |  |  | P | 1246 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 474 | 2096 |  |  | P | 1248 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 475 | 2100 |  |  | P | 1250 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 476 | 2104 |  |  | P | 1252 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 477 | 2108 |  |  | P | 1254 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 478 | 2112 |  |  | P | 1256 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 479 | 2116 |  |  | P | 1258 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 480 | 2120 |  |  | P | 1260 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 | 481 | 2124 |  |  | P | 1262 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EAP_s2 / EaP_s2 - Cumule | 482 | 2128 |  |  | P | 1264 | Cumule Energie Active Soutirée, pour MESURES2 [1234-1262] | Soutirage | ALL | kWh
|  | EaP-1_s2 | 483 | 2132 |  |  | P | 1266 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
|  | EaP-1_s2 | 484 | 2136 |  |  | P | 1268 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
|  | EaP-1_s2 | 485 | 2140 |  |  | P | 1270 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EaP-1_s2 | 486 | 2144 |  |  | P | 1272 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EaP-1_s2 | 487 | 2148 |  |  | P | 1274 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EaP-1_s2 | 488 | 2152 |  |  | P | 1276 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EaP-1_s2 | 489 | 2156 |  |  | P | 1278 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EaP-1_s2 | 490 | 2160 |  |  | P | 1280 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
|  | EaP-1_s2 | 491 | 2164 |  |  | P | 1282 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EaP-1_s2 | 492 | 2168 |  |  | P | 1284 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EaP-1_s2 | 493 | 2172 |  |  | P | 1286 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EaP-1_s2 | 494 | 2176 |  |  | P | 1288 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EaP-1_s2 | 495 | 2180 |  |  | P | 1290 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EaP-1_s2 | 496 | 2184 |  |  | P | 1292 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EaP-1_s2 | 497 | 2188 |  |  | P | 1294 | Energie active soutirée de la période P-1,pour MESURES2, pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EaP-1_s2 - Cumule | 498 | 2192 |  |  | P | 1296 | Cumule Energie Active Soutirée sur la période P-1, pour MESURES2 [1266-1294] | Soutirage | ALL | kWh
|  |  | 499 | 2196 |  |  | P | 1298
|  |  | 500 | 2200 |  |  | P | 1300
|  |  | 501 | 2204 |  |  | P | 1302
|  |  | 502 | 2208 |  |  | P | 1304
|  |  | 503 | 2212 |  |  | P | 1306
|  |  | 504 | 2216 |  |  | P | 1308
|  |  | 505 | 2220 |  |  | P | 1310
|  |  | 506 | 2224 |  |  | P | 1312
|  |  | 507 | 2228 |  |  | P | 1314
|  |  | 508 | 2232 |  |  | P | 1316
|  |  | 509 | 2236 |  |  | P | 1318
|  |  | 510 | 2240 |  |  | P | 1320
|  |  | 511 | 2244 |  |  | P | 1322
|  |  | 512 | 2248 |  |  | P | 1324
|  |  | 513 | 2252 |  |  | P | 1326
|  |  | 514 | 2256 |  |  | P | 1328
|  |  | 515 | 2260 |  |  | P | 1330
|  |  | 516 | 2264 |  |  | P | 1332
|  |  | 517 | 2268 |  |  | P | 1334
|  |  | 518 | 2272 |  |  | P | 1336
|  |  | 519 | 2276 |  |  | P | 1338
|  |  | 520 | 2280 |  |  | P | 1340
|  |  | 521 | 2284 |  |  | P | 1342
|  |  | 522 | 2288 |  |  | P | 1344
|  |  | 523 | 2292 |  |  | P | 1346
|  |  | 524 | 2296 |  |  | P | 1348
|  |  | 525 | 2300 |  |  | P | 1350
|  |  | 526 | 2304 |  |  | P | 1352
|  |  | 527 | 2308 |  |  | P | 1354
|  |  | 528 | 2312 |  |  | P | 1356
|  |  | 529 | 2316 |  |  | P | 1358
|  |  | 530 | 2320 |  |  | P | 1360
|  |  | 531 | 2324 |  |  | P | 1362
|  |  | 532 | 2328 |  |  | P | 1364
|  |  | 533 | 2332 |  |  | P | 1366
|  |  | 534 | 2336 |  |  | P | 1368
|  |  | 535 | 2340 |  |  | P | 1370
|  |  | 536 | 2344 |  |  | P | 1372
|  |  | 537 | 2348 |  |  | P | 1374
|  |  | 538 | 2352 |  |  | P | 1376
|  |  | 539 | 2356 |  |  | P | 1378
|  |  | 540 | 2360 |  |  | P | 1380
|  |  | 541 | 2364 |  |  | P | 1382
|  |  | 542 | 2368 |  |  | P | 1384
|  |  | 543 | 2372 |  |  | P | 1386
|  |  | 544 | 2376 |  |  | P | 1388
|  |  | 545 | 2380 |  |  | P | 1390
|  |  | 546 | 2384 |  |  | P | 1392
|  |  | 547 | 2388 |  |  | P | 1394
|  |  | 548 | 2392 |  |  | P | 1396
|  |  | 549 | 2396 |  |  | P | 1398
|  |  | 550 | 2400 |  |  | P | 1400
|  |  | 551 | 2404 |  |  | P | 1402
|  |  | 552 | 2408 |  |  | P | 1404
|  |  | 553 | 2412 |  |  | P | 1406
|  |  | 554 | 2416 |  |  | P | 1408
|  |  | 555 | 2420 |  |  | P | 1410
|  |  | 556 | 2424 |  |  | P | 1412
|  |  | 557 | 2428 |  |  | P | 1414
|  |  | 558 | 2432 |  |  | P | 1416
|  |  | 559 | 2436 |  |  | P | 1418
|  | CAFp | 560 | 2440 | 1 |  | V | 1420 | Code Action Facturation de la période p | --- | NA | ---
|  | CONTRAT | 561 | 2444 | 4 |  | V | 1422 | Type de tarif et option tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | EA* | 562 | 2448 | 1 |  | V | 1424 | Energie active depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh
|  | EApCour | 563 | 2452 | 1 | 1 | V | 1426 | Energie active injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kWh | 3656456416
|  | EApDSM | 564 | 2456 | 1 |  | V | 1428 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kWh
|  | EApHCD | 565 | 2460 | 1 |  | V | 1430 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
|  | EApHCE | 566 | 2464 | 1 |  | V | 1432 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EApHCH | 567 | 2468 | 1 |  | V | 1434 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EApHD | 568 | 2472 | 1 |  | V | 1436 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EApHH | 569 | 2476 | 1 |  | V | 1438 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EApHM | 570 | 2480 | 1 |  | V | 1440 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EApHPD | 571 | 2484 | 1 |  | V | 1442 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EApHPE | 572 | 2488 | 1 |  | V | 1444 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EApHPH | 573 | 2492 | 1 |  | V | 1446 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EApJA | 574 | 2496 | 1 |  | V | 1448 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EApP | 575 | 2500 | 1 |  | V | 1450 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EApPM | 576 | 2504 | 1 |  | V | 1452 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EApSCM | 577 | 2508 | 1 |  | V | 1454 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EAp - Cumule | 578 | 2512 |  |  | V | 1456 | Cumule Energie Active soutirée [1428-1454] | Soutirage | ALL | kWh
|  | ERN | 579 | 2516 | 1 |  | V | 1458 | Energie réactive négative injectée depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | ERNpCour | 580 | 2520 | 1 | 2 | V | 1460 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
|  | ERNpDSM | 581 | 2524 | 1 |  | V | 1462 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
|  | ERNpHCD | 582 | 2528 | 1 |  | V | 1464 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ERNpHCE | 583 | 2532 | 1 |  | V | 1466 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ERNpHCH | 584 | 2536 | 1 |  | V | 1468 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ERNpHD | 585 | 2540 | 1 |  | V | 1470 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ERNpHH | 586 | 2544 | 1 |  | V | 1472 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ERNpHM | 587 | 2548 | 1 |  | V | 1474 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ERNpHPD | 588 | 2552 | 1 |  | V | 1476 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ERNpHPE | 589 | 2556 | 1 |  | V | 1478 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ERNpHPH | 590 | 2560 | 1 |  | V | 1480 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ERNpJA | 591 | 2564 | 1 |  | V | 1482 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ERNpP | 592 | 2568 | 1 |  | V | 1484 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ERNpPM | 593 | 2572 | 1 |  | V | 1486 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ERNpSCM | 594 | 2576 | 1 |  | V | 1488 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ERNp - Cumule | 595 | 2580 |  |  | V | 1490 | Cumule Energie Réactive soutirée négative [1462-1488] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ERP* | 596 | 2584 | 1 |  | V | 1492 | Energie réactive positive soutirée depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ERPpCour | 597 | 2588 | 1 | 3 | V | 1494 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
|  | ERPpDSM | 598 | 2592 | 1 |  | V | 1496 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
|  | ERPpHCD | 599 | 2596 | 1 |  | V | 1498 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ERPpHCE | 600 | 2600 | 1 |  | V | 1500 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ERPpHCH | 601 | 2604 | 1 |  | V | 1502 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ERPpHD | 602 | 2608 | 1 |  | V | 1504 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ERPpHH | 603 | 2612 | 1 |  | V | 1506 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ERPpHM | 604 | 2616 | 1 |  | V | 1508 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ERPpHPD | 605 | 2620 | 1 |  | V | 1510 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ERPpHPE | 606 | 2624 | 1 |  | V | 1512 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ERPpHPH | 607 | 2628 | 1 |  | V | 1514 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ERPpJA | 608 | 2632 | 1 |  | V | 1516 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ERPpP | 609 | 2636 | 1 |  | V | 1518 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ERPpPM | 610 | 2640 | 1 |  | V | 1520 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ERPpSCM | 611 | 2644 | 1 |  | V | 1522 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ERPp - Cumule | 612 | 2648 |  |  | V | 1524 | Cumule Energie Réactive positive soutirée [1496-1522] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | I1 | 613 | 2652 | 6 |  | V | 1526 | Courant injecté mesuré sur la phase 1 | Injection | NA | A | Flottant (entier valeur x 1000)
|  | I2 | 614 | 2656 | 6 |  | V | 1528 | Courant injecté mesuré sur la phase 2 | Injection | NA | A
|  | I3 | 615 | 2660 | 6 |  | V | 1530 | Courant injecté mesuré sur la phase 3 | Injection | NA | A
|  | IPA1MN | 616 | 2664 | 1 |  | V/S | 1532 | Puissance Active moyenne injectée mesurée sur une période de 1 minute, non glissante | Injection | NA | kW
|  | IPATMN | 617 | 2668 | 1 |  | V/S | 1534 | Puissance Active moyenne injectée mesurée sur une période de 10 minutes, non glissante | Injection | NA | kW
|  | KDC | 618 | 2672 | 1 |  | V/S | 1536 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
|  | KDCD | 619 | 2676 | 1 |  | V/S | 1538 | Coefficient de dégagement de préavis de dépassement | --- | NA | %
|  | PA10MN | 620 | 2680 | 1 |  | V/S | 1540 | Puissance Active moyenne soutirée mesurée sur une période de 10 minutes, non glissante | Soutirage | NA | kW
|  | PA1MN | 621 | 2684 | 1 |  | P/V/S | 1542 | Puissance Active moyenne soutirée mesurée sur une période de 1 minute, non glissante | Soutirage | NA | kW
|  | PA1 | 622 | 2688 | 1 |  | V | 1544 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°1 (la derniere) | Soutirage | NA | kW
|  | PA2 | 623 | 2692 | 1 |  | V | 1546 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°2 | Soutirage | NA | kW
|  | PA3 | 624 | 2696 | 1 |  | V | 1548 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°3 | Soutirage | NA | kW
|  | PA4 | 625 | 2700 | 1 |  | V | 1550 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°4 | Soutirage | NA | kW
|  | PA5 | 626 | 2704 | 1 |  | V | 1552 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°5 | Soutirage | NA | kW
|  | PA6 | 627 | 2708 | 1 |  | V | 1554 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°6 | Soutirage | NA | kW
|  | PRapCour | 628 | 2712 | 1 | 4 | V | 1556 | Puissance de raccordement en injection de la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW
|  | PREA10MN | 629 | 2716 | 1 |  | V/S | 1558 | Puissance réactive moyenne 10 minutes signée | Soutirage | NA | kvar
|  | PREA1MN | 630 | 2720 | 1 |  | V/S | 1560 | Puissance réactive moyenne 1 minute signée | Soutirage | NA | kvar
|  | PSDSM | 631 | 2724 | 1 |  | V | 1562 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kW
|  | PSHCD | 632 | 2728 | 1 |  | V | 1564 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
|  | PSHCE | 633 | 2732 | 1 |  | V | 1566 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
|  | PSHCH | 634 | 2736 | 1 |  | V | 1568 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
|  | PSHD | 635 | 2740 | 1 |  | V | 1570 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
|  | PSHH | 636 | 2744 | 1 |  | V | 1572 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
|  | PSHM | 637 | 2748 | 1 |  | V | 1574 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
|  | PSHPD | 638 | 2752 | 1 |  | V | 1576 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
|  | PSHPE | 639 | 2756 | 1 |  | V | 1578 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
|  | PSHPH | 640 | 2760 | 1 |  | V | 1580 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
|  | PSJA | 641 | 2764 | 1 |  | V | 1582 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
|  | PSP | 642 | 2768 | 1 |  | V | 1584 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
|  | PSPM | 643 | 2772 | 1 |  | V | 1586 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
|  | PSSCM | 644 | 2776 | 1 |  | V | 1588 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
|  | PTCOUR (Sout)* | 645 | 2780 | 4 |  | V | 1590 | Période tarifaire courante pour le soutirage | Soutirage | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TGPHI* | 646 | 2784 | 2 |  | V | 1592 | Tangente phi moyenne mesurée sur une période de 10 minutes, non glissante | --- | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
|  | U10MN | 647 | 2788 | 1 |  | V/S | 1594 | Valeur moyenne des 3 tensions composées mesurée sur une période de 10 minutes, non glissante | --- | NA | V
|  | EAp1DSM | 648 | 2792 | 1 |  | V | 1596 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kWh
|  | EAp1HCD | 649 | 2796 | 1 |  | V | 1598 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
|  | EAp1HCE | 650 | 2800 | 1 |  | V | 1600 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
|  | EAp1HCH | 651 | 2804 | 1 |  | V | 1602 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
|  | EAp1HD | 652 | 2808 | 1 |  | V | 1604 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
|  | EAp1HH | 653 | 2812 | 1 |  | V | 1606 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
|  | EAp1HM | 654 | 2816 | 1 |  | V | 1608 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
|  | EAp1HPD | 655 | 2820 | 1 |  | V | 1610 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
|  | EAp1HPE | 656 | 2824 | 1 |  | V | 1612 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
|  | EAp1HPH | 657 | 2828 | 1 |  | V | 1614 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
|  | EAp1JA | 658 | 2832 | 1 |  | V | 1616 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
|  | EAp1P | 659 | 2836 | 1 |  | V | 1618 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
|  | EAp1PM | 660 | 2840 | 1 |  | V | 1620 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
|  | EAp1SCM | 661 | 2844 | 1 |  | V | 1622 | Energie Active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
|  | EAp1 - Cumule | 662 | 2848 |  |  | V | 1624 | Cumule Energie Active Soutirée sur la période p-1 [1596-1622] | Soutirage | ALL | kWh
|  | ERNp1DSM | 663 | 2852 | 1 |  | V | 1626 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
|  | ERNp1HCD | 664 | 2856 | 1 |  | V | 1628 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ERNp1HCE | 665 | 2860 | 1 |  | V | 1630 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ERNp1HCH | 666 | 2864 | 1 |  | V | 1632 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ERNp1HD | 667 | 2868 | 1 |  | V | 1634 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ERNp1HH | 668 | 2872 | 1 |  | V | 1636 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ERNp1HM | 669 | 2876 | 1 |  | V | 1638 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ERNp1HPD | 670 | 2880 | 1 |  | V | 1640 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ERNp1HPE | 671 | 2884 | 1 |  | V | 1642 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ERNp1HPH | 672 | 2888 | 1 |  | V | 1644 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ERNp1JA | 673 | 2892 | 1 |  | V | 1646 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ERNp1P | 674 | 2896 | 1 |  | V | 1648 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ERNp1PM | 675 | 2900 | 1 |  | V | 1650 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ERNp1SCM | 676 | 2904 | 1 |  | V | 1652 | Energie Réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ERPp - Cumule | 677 | 2908 |  |  | V | 1654 | Cumule Energie Réactive Négative Soutirée sur la période p-1 [1626-1652] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | ERPp1DSM | 678 | 2912 | 1 |  | V | 1656 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
|  | ERPp1HCD | 679 | 2916 | 1 |  | V | 1658 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
|  | ERPp1HCE | 680 | 2920 | 1 |  | V | 1660 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
|  | ERPp1HCH | 681 | 2924 | 1 |  | V | 1662 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
|  | ERPp1HD | 682 | 2928 | 1 |  | V | 1664 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
|  | ERPp1HH | 683 | 2932 |  |  | V | 1666 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
|  | ERPp1HM | 684 | 2936 |  |  | V | 1668 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
|  | ERPp1HPD | 685 | 2940 |  |  | V | 1670 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
|  | ERPp1HPE | 686 | 2944 |  |  | V | 1672 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
|  | ERPp1HPH | 687 | 2948 |  |  | V | 1674 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
|  | ERPp1JA | 688 | 2952 |  |  | V | 1676 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
|  | ERPp1P | 689 | 2956 |  |  | V | 1678 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
|  | ERPp1PM | 690 | 2960 |  |  | V | 1680 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
|  | ERPp1SCM | 691 | 2964 |  |  | V | 1682 | Energie Réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
|  | ERPp - Cumule | 692 | 2968 |  |  | V | 1684 | Cumule Energie Réactive Positive Soutirée sur la période p-1 [1656-1664] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | IPREA1MN | 693 | 2972 | 1 |  | V/S | 1686 | Puissance Réactive injection moyenne mesurée sur une période de 1 minute, non glissante | Injection | NA | kvar | Signée
|  | IPREATMN | 694 | 2976 | 1 |  | V/S | 1688 | Puissance Réactive injection moyenne mesurée sur une période de 10 minutes, non glissante | Injection | NA | kvar | Signée
|  | Appli | 695 | 2980 | 3 |  | V | 1690 | Mode : Soutirage (1) / Injection (2) | --- | NA | ---
|  | PTCOUR (Inj) | 696 | 2984 | 4 |  | V | 1692 | Période tarifaire courante pour l'injection | Injection | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | AE (4Q Sout) | 697 | 2988 | 1 |  | V | 1694 | Energie Active soutirée depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh
|  | AE (4Q Inj) | 698 | 2992 | 1 |  | V | 1696 | Energie Active injectée depuis le dernier Top10 | Injection | NA | Wh
|  | ERP (4Q Sout) | 699 | 2996 | 1 |  | V | 1698 | Energie Réactive soutirée positive depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ERP (4Q Inj) | 700 | 3000 | 1 |  | V | 1700 | Energie Réactive injectée positive depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | TGPHI (4Q Sout) | 701 | 3004 | 2 |  | V | 1702 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage Flottant signé (entier valeur x 1000) | Soutirage | NA | -
|  | TGPHI (4Q Inj) | 702 | 3008 | 2 |  | V | 1704 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection Flottant signé (entier valeur x 1000) | Injection | NA | -
|  | DATECOUR JJ MMAA | 703 | 3012 | 9 |  | V | 1706 | Date et Heure courante : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 704 | 3016 | 9 |  | V | 1708 | Date et Heure courante : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | EAp1P1 | 705 | 3020 | 1 |  | V | 1710 | Energie Active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P | kWh
|  | EAp1P2 | 706 | 3024 | 1 |  | V | 1712 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
|  | EAp1P3 | 707 | 3028 | 1 |  | V | 1714 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
|  | EAp1P4 | 708 | 3032 | 1 |  | V | 1716 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
|  | EAp1P5 | 709 | 3036 | 1 |  | V | 1718 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
|  | EAp1P6 | 710 | 3040 | 1 |  | V | 1720 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | EAp1P7 | 711 | 3044 | 1 |  | V | 1722 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | EAp1P8 | 712 | 3048 | 1 |  | V | 1724 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | ERPp - Cumule | 713 | 3052 |  |  | V | 1726 | Cumule Energie Active injectée sur la période p-1 [1710-1724] | Injection | ALL | kWh
|  | ERNp1P1 | 714 | 3056 | 1 |  | V | 1728 | Energie Réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ERNp1P2 | 715 | 3060 | 1 |  | V | 1730 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ERNp1P3 | 716 | 3064 | 1 |  | V | 1732 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ERNp1P4 | 717 | 3068 | 1 |  | V | 1734 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ERNp1P5 | 718 | 3072 | 1 |  | V | 1736 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ERNp1P6 | 719 | 3076 | 1 |  | V | 1738 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERNp1P7 | 720 | 3080 | 1 |  | V | 1740 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERNp1P8 | 721 | 3084 | 1 |  | V | 1742 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPp - Cumule | 722 | 3088 |  |  | V | 1744 | Cumule Energie Réactive Négative injectée sur la période p-1 [1728-1742] | Injection | ALL | kvarh
|  | ERPp1P1 | 723 | 3092 | 1 |  | V | 1746 | Energie Réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ERPp1P2 | 724 | 3096 | 1 |  | V | 1748 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ERPp1P3 | 725 | 3100 | 1 |  | V | 1750 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ERPp1P4 | 726 | 3104 | 1 |  | V | 1752 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ERPp1P5 | 727 | 3108 | 1 |  | V | 1754 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ERPp1P6 | 728 | 3112 | 1 |  | V | 1756 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPp1P7 | 729 | 3116 | 1 |  | V | 1758 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPp1P8 | 730 | 3120 | 1 |  | V | 1760 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPp - Cumule | 731 | 3124 |  |  | V | 1762 | Cumule Energie Réactive Positive injectée sur la période p-1 [1746-1760] | Injection | ALL | kvarh
|  | P1 | 732 | 3128 | 1 |  | V | 1764 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°1 (la derniere) | Injection | NA | kW
|  | P2 | 733 | 3132 | 1 |  | V | 1766 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°2 | Injection | NA | kW
|  | P3 | 734 | 3136 | 1 |  | V | 1768 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°3 | Injection | NA | kW
|  | P4 | 735 | 3140 | 1 |  | V | 1770 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°4 | Injection | NA | kW
|  | P5 | 736 | 3144 | 1 |  | V | 1772 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°5 | Injection | NA | kW
|  | P6 | 737 | 3148 | 1 |  | V | 1774 | Puissance Active moyenne sur la période Top10 n°6 | Injection | NA | kW
|  | DEBUTp JJ MMAA | 738 | 3152 | 9 |  | V | 1776 | Horodate de début de la période p : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 739 | 3156 | 9 |  | V | 1778 | Horodate de début de la période p : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | FINp JJ MMAA | 740 | 3160 | 9 |  | V | 1780 | Horodate de fin de la période p : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 741 | 3164 | 9 |  | V | 1782 | Horodate de fin de la période p : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | DEBUTp1 JJ MMAA | 742 | 3168 | 9 |  | V | 1784 | Horodate de début de la période « p-1 » : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 743 | 3172 | 9 |  | V | 1786 | Horodate de début de la période « p-1 » : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | FINp1 JJ MMAA | 744 | 3176 | 9 |  | V | 1788 | Horodate de fin de la période « p-1 » : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
|  | HH mmSS | 745 | 3180 | 9 |  | V | 1790 | Horodate de fin de la période « p-1 » : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  |  | 746 | 3184 |  |  | V | 1792
| 1426 | EApCour | 747 | 3188 |  |  | V | 1794 | Energie Active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kWh
|  | EApCour | 748 | 3192 |  |  | V | 1796 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
|  | EApCour | 749 | 3196 |  |  | V | 1798 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
|  | EApCour | 750 | 3200 |  |  | V | 1800 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
|  | EApCour | 751 | 3204 |  |  | V | 1802 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
|  | EApCour | 752 | 3208 |  |  | V | 1804 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | EApCour | 753 | 3212 |  |  | V | 1806 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | EApCour | 754 | 3216 |  |  | V | 1808 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
|  | EApCour | 755 | 3220 |  |  | V | 1810 | Cumule Energie Active injectée [1794-1808] | Injection | ALL | kWh
| 1460 | ERNpCour | 756 | 3224 |  |  | V | 1812 | Energie Réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ERNpCour | 757 | 3228 |  |  | V | 1814 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ERNpCour | 758 | 3232 |  |  | V | 1816 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ERNpCour | 759 | 3236 |  |  | V | 1818 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ERNpCour | 760 | 3240 |  |  | V | 1820 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ERNpCour | 761 | 3244 |  |  | V | 1822 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERNpCour | 762 | 3248 |  |  | V | 1824 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERNpCour | 763 | 3252 |  |  | V | 1826 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERNpCour | 764 | 3256 |  |  | V | 1828 | Cumule Energie Réactive négative injectée [1812-1826] | Injection | ALL | kvarh
| 1494 | ERPpCour | 765 | 3260 |  |  | V | 1830 | Energie Réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
|  | ERPpCour | 766 | 3264 |  |  | V | 1832 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
|  | ERPpCour | 767 | 3268 |  |  | V | 1834 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
|  | ERPpCour | 768 | 3272 |  |  | V | 1836 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
|  | ERPpCour | 769 | 3276 |  |  | V | 1838 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
|  | ERPpCour | 770 | 3280 |  |  | V | 1840 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPpCour | 771 | 3284 |  |  | V | 1842 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPpCour | 772 | 3288 |  |  | V | 1844 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
|  | ERPpCour | 773 | 3292 |  |  | V | 1846 | Cumule Energie Réactive positive injectée [1830-1844] | Injection | ALL | kvarh
| 1556 | PRapCour | 774 | 3296 |  |  | V | 1848 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | P | kW
|  | PRapCour | 775 | 3300 |  |  | V | 1850 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPH | kW
|  | PRapCour | 776 | 3304 |  |  | V | 1852 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCH | kW
|  | PRapCour | 777 | 3308 |  |  | V | 1854 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPE | kW
|  | PRapCour | 778 | 3312 |  |  | V | 1856 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCE | kW
|  | PRapCour | 779 | 3316 |  |  | V | 1858 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
|  | PRapCour | 780 | 3320 |  |  | V | 1860 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
|  | PRapCour | 781 | 3324 |  |  | V | 1862 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
|  |  | 782 | 3328 |  |  | V | 1864
|  |  | 783 | 3332 |  |  | V | 1866
|  |  | 784 | 3336 |  |  | V | 1868
|  |  | 785 | 3340 |  |  |  | 1870
|  |  | 786 | 3344 |  |  |  | 1872
|  |  | 787 | 3348 |  |  |  | 1874
|  |  | 788 | 3352 |  |  |  | 1876
|  |  | 789 | 3356 |  |  |  | 1878
|  |  | 790 | 3360 |  |  |  | 1880
|  |  | 791 | 3364 |  |  |  | 1882
|  |  | 792 | 3368 |  |  |  | 1884
|  |  | 793 | 3372 |  |  |  | 1886
|  |  | 794 | 3376 |  |  |  | 1888
|  |  | 795 | 3380 |  |  |  | 1890
|  |  | 796 | 3384 |  |  |  | 1892
|  |  | 797 | 3388 |  |  |  | 1894
|  |  | 798 | 3392 |  |  |  | 1896
|  |  | 799 | 3396 |  |  |  | 1898
|  |  | 800 | 3400 |  |  |  | 1900
|  |  | 801 | 3404 |  |  |  | 1902
|  |  | 802 | 3408 |  |  |  | 1904
|  |  | 803 | 3412 |  |  |  | 1906
|  |  | 804 | 3416 |  |  |  | 1908
|  |  | 805 | 3420 |  |  |  | 1910
|  |  | 806 | 3424 |  |  |  | 1912
|  |  | 807 | 3428 |  |  |  | 1914
|  |  | 808 | 3432 |  |  |  | 1916
|  |  | 809 | 3436 |  |  |  | 1918
|  |  | 810 | 3440 |  |  |  | 1920
|  |  | 811 | 3444 |  |  |  | 1922
|  |  | 812 | 3448 |  |  |  | 1924
|  |  | 813 | 3452 |  |  |  | 1926
|  |  | 814 | 3456 |  |  |  | 1928
|  |  | 815 | 3460 |  |  |  | 1930
|  |  | 816 | 3464 |  |  |  | 1932
|  |  | 817 | 3468 |  |  |  | 1934
|  |  | 818 | 3472 |  |  |  | 1936
|  |  | 819 | 3476 |  |  |  | 1938
|  |  | 820 | 3480 |  |  |  | 1940
|  |  | 821 | 3484 |  |  |  | 1942
|  |  | 822 | 3488 |  |  |  | 1944
|  |  | 823 | 3492 |  |  |  | 1946
|  |  | 824 | 3496 |  |  |  | 1948
|  |  | 825 | 3500 |  |  |  | 1950
|  |  | 826 | 3504 |  |  |  | 1952
|  |  | 827 | 3508 |  |  |  | 1954
|  |  | 828 | 3512 |  |  |  | 1956
|  |  | 829 | 3516 |  |  |  | 1958
|  | TD | 830 | 3520 | 1 |  | S | 1960 | Temps d'intégration utilisé pour le calcul des dépassements (10 min) - Durée du "Top10" | --- | NA | Min
|  | TC | 831 | 3524 | 1 |  | S | 1962 | Temps d'intégration utilisé pour les points de mesure de puissance et de tension moyennes (10 min) | --- | NA | Min
|  | EAS | 832 | 3528 | 1 |  | S | 1964 | Energie Active en soutirage depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh
|  | EAI | 833 | 3532 | 1 |  | S | 1966 | Energie Active en injection depuis le dernier Top10 | Injection | NA | Wh
|  | ER+S | 834 | 3536 | 1 |  | S | 1968 | Energie Réactive positive en soutirage depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ER+I | 835 | 3540 | 1 |  | S | 1970 | Energie Réactive positive en injection depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | ER-S | 836 | 3544 | 1 |  | S | 1972 | Energie Réactive négative en soutirage depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh
|  | ER-I | 837 | 3548 | 1 |  | S | 1974 | Energie Réactive négative en injection depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh
|  | I1I | 838 | 3552 | 6 |  | S | 1976 | Courant injecté sur la phase 1 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
|  | I2I | 839 | 3556 | 6 |  | S | 1978 | Courant injecté sur la phase 2 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
|  | I3I | 840 | 3560 | 6 |  | S | 1980 | Courant injecté sur la phase 3 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
|  | PTCOURD | 841 | 3564 | 4 |  | S | 1982 | ID de la Période tarifaire courante de la grille D + 200 (soustraitre 200 à la valeur lue pour obtenir l'index de LIB_piD) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PREAVIS | 842 | 3568 | 4 |  | P/V/S | 1984 | Préavis de dépassement de puissance (Rien ou PME (DEP), ICE (DEP, EJP, HM, DSM, SCM), SAP (DEP) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PREAVISD | 843 | 3572 | 4 |  | S | 1986 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille D (TD-X, X=n° du jour dynamique)) + 1000 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYND JJ MMAA | 844 | 3576 | 9 |  | S | 1988 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille D | --- | NA | --- | Entier
|  | HH mmSS | 845 |  |  |  | S | 1990
|  | Période | 846 |  |  |  | S | 1992 | Début (1) ou fin (2)
|  | Profil | 847 |  |  |  | S | 1994 | N° du jour dynamique
|  | ETATDYND | 848 | 3592 | 1 |  | S | 1996 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille D (n° du jour dynamique) | --- | NA | --- | Entier
|  | PA1S | 849 | 3596 | 1 |  | S | 1998 | Puissance Active moyenne en soutirage sur la derniere période TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kW
|  | PA1I | 850 | 3600 | 1 |  | S | 2000 | Puissance Active moyenne en injection sur la derniere période TC minutes non glissante | Injection | NA | kW
|  | PR+1S | 851 | 3604 | 1 | NA | S | 2002 | Puissance Réactive positive en soutirage sur la derniere période TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kvar
|  | PR+1I | 852 | 3608 | 1 | NA | S | 2004 | Puissance Réactive positive en injection sur la derniere période TC minutes non glissante | Injection | NA | kvar
|  | PR-1S | 853 | 3612 | 1 | NA | S | 2006 | Puissance Réactive négative en soutirage sur la derniere période TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kvar
|  | PR-1I | 854 | 3616 | 1 |  | S | 2008 | Puissance Réactive négative en injection sur la derniere période TC minutes non glissante | Injection | NA | kvar
|  | TGPHIS | 855 | 3620 | 2 |  | S | 2010 | Tangente phi moyenne sur la derniere période TC minutes non glissante en soutirage | Soutirage | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
|  | TGPHII | 856 | 3624 | 2 |  | S | 2012 | Tangente phi moyenne sur la derniere période TC minutes non glissante en injection | Injection | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
|  | PTCOURF | 857 | 3628 | 4 |  | S | 2014 | ID de la Période tarifaire courante de la grille F + 200 (soustraitre 200 à la valeur lue pour obtenir l'index de LIB_piF) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | PREAVISF | 858 | 3632 | 4 |  | S | 2016 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille F (TD-X, X=n° du jour dynamique)) + 1000 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | TDYNF JJ MMAA | 859 | 3636 | 9 |  | S | 2018 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille F | --- | NA | --- | Entier
|  | HH mmSS | 860 |  |  |  |  | 2020
|  | Période | 861 |  |  |  |  | 2022 | Début (1) ou fin (2)
|  | Profil | 862 |  |  |  |  | 2024 | N° du jour dynamique
|  | ETATDYNF | 863 | 3652 | 1 |  | S | 2026 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille F (n° du jour dynamique) | --- | NA | --- | Entier
|  | NC | 864 | 3656 |  |  | S | 2028
EApxSD |  | EAp1SD | 865 | 3660 | 1 |  | S | 2030 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kWh
6 |  | EAp2SD | 866 | 3664 | 1 |  | S | 2032 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kWh
|  | EAp3SD | 867 | 3668 | 1 |  | S | 2034 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kWh
|  | EAp4SD | 868 | 3672 | 1 |  | S | 2036 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kWh
|  | EAp5SD | 869 | 3676 | 1 |  | S | 2038 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kWh
|  | EAp6SD | 870 | 3680 | 1 |  | S | 2040 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kWh
|  | EAp7SD | 871 | 3684 | 1 |  | S | 2042 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kWh
|  | EAp8SD | 872 | 3688 | 1 |  | S | 2044 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kWh
|  | Eap_SD - Cumule | 873 | 3692 |  |  | S | 2046 | Cumule Energie Active soutirée de la Grille D [2030-2044] | Soutirage | ALL | kWh
ER+pxSD |  | ER+p1SD | 874 | 3696 | 1 |  | S | 2048 | Energie aéactive positive soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER+p2SD | 875 | 3700 | 1 |  | S | 2050 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kvarh
|  | ER+p3SD | 876 | 3704 | 1 |  | S | 2052 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kvarh
|  | ER+p4SD | 877 | 3708 | 1 |  | S | 2054 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kvarh
|  | ER+p5SD | 878 | 3712 | 1 |  | S | 2056 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kvarh
|  | ER+p6SD | 879 | 3716 | 1 |  | S | 2058 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kvarh
|  | ER+p7SD | 880 | 3720 | 1 |  | S | 2060 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kvarh
|  | ER+p8SD | 881 | 3724 | 1 |  | S | 2062 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kvarh
|  | ER+p_SD - Cumule | 882 | 3728 |  |  | S | 2064 | Cumule Energie Réactive positive soutirée de la Grille D [2048-2062] | Soutirage | ALL | kvarh
ER-pxSD |  | ER-p1SD | 883 | 3732 | 1 |  | S | 2066 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER-p2SD | 884 | 3736 | 1 |  | S | 2068 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kvarh
|  | ER-p3SD | 885 | 3740 | 1 |  | S | 2070 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kvarh
|  | ER-p4SD | 886 | 3744 | 1 |  | S | 2072 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kvarh
|  | ER-p5SD | 887 | 3748 | 1 |  | S | 2074 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kvarh
|  | ER-p6SD | 888 | 3752 | 1 |  | S | 2076 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kvarh
|  | ER-p7SD | 889 | 3756 | 1 |  | S | 2078 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kvarh
|  | ER-p8SD | 890 | 3760 | 1 |  | S | 2080 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kvarh
|  | ER-p_SD - Cumule | 891 | 3764 |  |  | S | 2082 | Cumule Energie Réactive négative soutirée de la Grille D [2066-2080] | Soutirage | ALL | kvarh
EApxID |  | EAp1ID | 892 | 3768 | 1 |  | S | 2084 | Energie active injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kWh
6 |  | EAp2ID | 893 | 3772 | 1 |  | S | 2086 | Energie active injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kWh
|  | EAp3ID | 894 | 3776 | 1 |  | S | 2088 | Energie active injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kWh
|  | EAp4ID | 895 | 3780 | 1 |  | S | 2090 | Energie active injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kWh
|  | EAp5ID | 896 | 3784 | 1 |  | S | 2092 | Energie active injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kWh
|  | EAp6ID | 897 | 3788 | 1 |  | S | 2094 | Energie active injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kWh
|  | EAp7ID | 898 | 3792 | 1 |  | S | 2096 | Energie active injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kWh
|  | EAp8ID | 899 | 3796 | 1 |  | S | 2098 | Energie active injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kWh
|  | Eap_ID - Cumule | 900 | 3800 |  |  | S | 2100 | Cumule Energie Active injectée de la Grille D [2084-2098] | Injection | ALL | kWh
ER+pxID |  | ER+p1ID | 901 | 3804 | 1 |  | S | 2102 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER+p2ID | 902 | 3808 | 1 |  | S | 2104 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER+p3ID | 903 | 3812 | 1 |  | S | 2106 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER+p4ID | 904 | 3816 | 1 |  | S | 2108 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER+p5ID | 905 | 3820 | 1 |  | S | 2110 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER+p6ID | 906 | 3824 | 1 |  | S | 2112 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER+p7ID | 907 | 3828 | 1 |  | S | 2114 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER+p8ID | 908 | 3832 | 1 |  | S | 2116 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER+p_ID - Cumule | 909 | 3836 |  |  | S | 2118 | Cumule Energie Réactive positive injectée de la Grille D [2102-2116] | Injection | ALL | kvarh
ER-pxID |  | ER-p1ID | 910 | 3840 | 1 |  | S | 2120 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER-p2ID | 911 | 3844 | 1 |  | S | 2122 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER-p3ID | 912 | 3848 | 1 |  | S | 2124 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER-p4ID | 913 | 3852 | 1 |  | S | 2126 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER-p5ID | 914 | 3856 | 1 |  | S | 2128 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER-p6ID | 915 | 3860 | 1 |  | S | 2130 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER-p7ID | 916 | 3864 | 1 |  | S | 2132 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER-p8ID | 917 | 3868 | 1 |  | S | 2134 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER-p_ID - Cumule | 918 | 3872 |  |  | S | 2136 | Cumule Energie Réactive négative injectée de la Grille D [2120-2134] | Injection | ALL | kvarh
EApxSF |  | EAp1SF | 919 | 3876 | 1 |  | S | 2138 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Soutirage | LIB_p1F | kWh
6 |  | EAp2SF | 920 | 3880 | 1 |  | S | 2140 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Soutirage | LIB_p2F | kWh
|  | EAp3SF | 921 | 3884 | 1 |  | S | 2142 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Soutirage | LIB_p3F | kWh
|  | EAp4SF | 922 | 3888 | 1 |  | S | 2144 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Soutirage | LIB_p4F | kWh
|  | EAp5SF | 923 | 3892 | 1 |  | S | 2146 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Soutirage | LIB_p5F | kWh
|  | EAp6SF | 924 | 3896 | 1 |  | S | 2148 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Soutirage | LIB_p6F | kWh
|  | EAp7SF | 925 | 3900 | 1 |  | S | 2150 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Soutirage | LIB_p7F | kWh
|  | EAp8SF | 926 | 3904 | 1 |  | S | 2152 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Soutirage | LIB_p8F | kWh
|  | Eap_SF - Cumule | 927 | 3908 |  |  | S | 2154 | Cumule Energie Active soutirée de la Grille F [2138-2152] | Soutirage | ALL | kWh
ER+pxSF |  | ER+p1SF | 928 | 3912 | 1 |  | S | 2156 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER+p2SF | 929 | 3916 | 1 |  | S | 2158 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER+p3SF | 930 | 3920 | 1 |  | S | 2160 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER+p4SF | 931 | 3924 | 1 |  | S | 2162 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER+p5SF | 932 | 3928 | 1 |  | S | 2164 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER+p6SF | 933 | 3932 | 1 |  | S | 2166 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER+p7SF | 934 | 3936 | 1 |  | S | 2168 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER+p8SF | 935 | 3940 | 1 |  | S | 2170 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER+p_SF - Cumule | 936 | 3944 |  |  | S | 2172 | Cumule Energie Réactive positive injectée de la Grille D [2156-2170] | Injection | ALL | kvarh
ER-pxSF |  | ER-p1SF | 937 | 3948 | 1 |  | S | 2174 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh
7 |  | ER-p2SF | 938 | 3952 | 1 |  | S | 2176 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER-p3SF | 939 | 3956 | 1 |  | S | 2178 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER-p4SF | 940 | 3960 | 1 |  | S | 2180 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER-p5SF | 941 | 3964 | 1 |  | S | 2182 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER-p6SF | 942 | 3968 | 1 |  | S | 2184 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER-p7SF | 943 | 3972 | 1 |  | S | 2186 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER-p8SF | 944 | 3976 | 1 |  | S | 2188 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER-p_SF - Cumule | 945 | 3980 |  |  | S | 2190 | Cumule Energie Réactive négative injectée de la Grille D [2174-2188] | Injection | ALL | kvarh
EApxSD1 |  | EAp1SD1 | 946 | 3984 | 1 |  | S | 2192 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kWh
7 |  | EAp2SD1 | 947 | 3988 | 1 |  | S | 2194 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kWh
|  | EAp3SD1 | 948 | 3992 | 1 |  | S | 2196 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kWh
|  | EAp4SD1 | 949 | 3996 | 1 |  | S | 2198 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kWh
|  | EAp5SD1 | 950 | 4000 | 1 |  | S | 2200 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kWh
|  | EAp6SD1 | 951 | 4004 | 1 |  | S | 2202 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kWh
|  | EAp7SD1 | 952 | 4008 | 1 |  | S | 2204 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kWh
|  | EAp8SD1 | 953 | 4012 | 1 |  | S | 2206 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kWh
|  | Eap1_SD1 - Cumule | 954 | 4016 |  |  | S | 2208 | Cumule Energie Active soutirée de la grille D, enregistré en période P-1 [2192-2206] | Soutirage | ALL | kWh
ER+pxSD1 |  | ER+p1SD1 | 955 | 4020 | 1 |  | S | 2210 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kvarh
8 |  | ER+p2SD1 | 956 | 4024 | 1 |  | S | 2212 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kvarh
|  | ER+p3SD1 | 957 | 4028 | 1 |  | S | 2214 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kvarh
|  | ER+p4SD1 | 958 | 4032 | 1 |  | S | 2216 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kvarh
|  | ER+p5SD1 | 959 | 4036 | 1 |  | S | 2218 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kvarh
|  | ER+p6SD1 | 960 | 4040 | 1 |  | S | 2220 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kvarh
|  | ER+p7SD1 | 961 | 4044 | 1 |  | S | 2222 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kvarh
|  | ER+p8SD1 | 962 | 4048 | 1 |  | S | 2224 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kvarh
|  | ER+p_SD1 - Cumule | 963 | 4052 |  |  | S | 2226 | Cumule Energie Réactive positive soutirée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2210-2224] | Soutirage | ALL | kvarh
ER-pxSD1 |  | ER-p1SD1 | 964 | 4056 | 1 |  | S | 2228 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kvarh
8 |  | ER-p2SD1 | 965 | 4060 | 1 |  | S | 2230 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kvarh
|  | ER-p3SD1 | 966 | 4064 | 1 |  | S | 2232 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kvarh
|  | ER-p4SD1 | 967 | 4068 | 1 |  | S | 2234 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kvarh
|  | ER-p5SD1 | 968 | 4072 | 1 |  | S | 2236 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kvarh
|  | ER-p6SD1 | 969 | 4076 | 1 |  | S | 2238 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kvarh
|  | ER-p7SD1 | 970 | 4080 | 1 |  | S | 2240 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kvarh
|  | ER-p8SD1 | 971 | 4084 | 1 |  | S | 2242 | Energie Réactive négative soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kvarh
|  | ER-P_SD1 - Cumule | 972 | 4088 |  |  | S | 2244 | Cumule Energie Réactive positive soutirée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2228-2242] | Soutirage | ALL | kvarh
EApxID1 |  | EAp1ID1 | 973 | 4092 | 1 |  | S | 2246 | Energie active injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p1D | kWh
7 |  | EAp2ID1 | 974 | 4096 | 1 |  | S | 2248 | Energie active injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p2D | kWh
|  | EAp3ID1 | 975 | 4100 | 1 |  | S | 2250 | Energie active injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p3D | kWh
|  | EAp4ID1 | 976 | 4104 | 1 |  | S | 2252 | Energie active injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p4D | kWh
|  | EAp5ID1 | 977 | 4108 | 1 |  | S | 2254 | Energie active injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p5D | kWh
|  | EAp6ID1 | 978 | 4112 | 1 |  | S | 2256 | Energie active injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p6D | kWh
|  | EAp7ID1 | 979 | 4116 | 1 |  | S | 2258 | Energie active injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p7D | kWh
|  | EAp8ID1 | 980 | 4120 | 1 |  | S | 2260 | Energie active injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p8D | kWh
|  | Eap_ID1 - Cumule | 981 | 4124 |  |  | S | 2262 | Cumule Energie Active injectée de la grille D, enregistré en période P-1 [2246-2260] | Injection | ALL | kWh
ER+pxID1 |  | ER+p1ID1 | 982 | 4128 | 1 |  | S | 2264 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p1D | kvarh
8 |  | ER+p2ID1 | 983 | 4132 | 1 |  | S | 2266 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER+p3ID1 | 984 | 4136 | 1 |  | S | 2268 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER+p4ID1 | 985 | 4140 | 1 |  | S | 2270 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER+p5ID1 | 986 | 4144 | 1 |  | S | 2272 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER+p6ID1 | 987 | 4148 | 1 |  | S | 2274 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER+p7ID1 | 988 | 4152 | 1 |  | S | 2276 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER+p8ID1 | 989 | 4156 | 1 |  | S | 2278 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER+p_ID1 - Cumule | 990 | 4160 |  |  | S | 2280 | Cumule Energie Réactive positive injectée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2264-2278] | Injection | ALL | kvarh
ER-pxID1 |  | ER-p1ID1 | 991 | 4164 | 1 |  | S | 2282 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p1D | kvarh
8 |  | ER-p2ID1 | 992 | 4168 | 1 |  | S | 2284 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p2D | kvarh
|  | ER-p3ID1 | 993 | 4172 | 1 |  | S | 2286 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p3D | kvarh
|  | ER-p4ID1 | 994 | 4176 | 1 |  | S | 2288 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p4D | kvarh
|  | ER-p5ID1 | 995 | 4180 | 1 |  | S | 2290 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p5D | kvarh
|  | ER-p6ID1 | 996 | 4184 | 1 |  | S | 2292 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p6D | kvarh
|  | ER-p7ID1 | 997 | 4188 | 1 |  | S | 2294 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p7D | kvarh
|  | ER-p8ID1 | 998 | 4192 | 1 |  | S | 2296 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistré en période P-1 | Injection | LIB_p8D | kvarh
|  | ER-p_ID1 - Cumule | 999 | 4196 |  |  | S | 2298 | Cumule Energie Réactive négative injectée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2282-2296] | Injection | ALL | kvarh
EApxSF1 |  | EAp1SF1 | 1000 | 4200 | 1 |  | S | 2300 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kWh
7 |  | EAp2SF1 | 1001 | 4204 | 1 |  | S | 2302 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kWh
|  | EAp3SF1 | 1002 | 4208 | 1 |  | S | 2304 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kWh
|  | EAp4SF1 | 1003 | 4212 | 1 |  | S | 2306 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kWh
|  | EAp5SF1 | 1004 | 4216 | 1 |  | S | 2308 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kWh
|  | EAp6SF1 | 1005 | 4220 | 1 |  | S | 2310 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kWh
|  | EAp7SF1 | 1006 | 4224 | 1 |  | S | 2312 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kWh
|  | EAp8SF1 | 1007 | 4228 | 1 |  | S | 2314 | Energie Active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kWh
|  | Eap1_SF1 - Cumule | 1008 | 4232 |  |  | S | 2316 | Cumule Energie Active soutirée de la grille F, enregistré en période P-1 [2300-2314] | Soutirage | ALL | kWh
ER+pxSF1 |  | ER+p1SF1 | 1009 | 4236 | 1 |  | S | 2318 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kvarh
8 |  | ER+p2SF1 | 1010 | 4240 | 1 |  | S | 2320 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p2F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kvarh
|  | ER+p3SF1 | 1011 | 4244 | 1 |  | S | 2322 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p3F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kvarh
|  | ER+p4SF1 | 1012 | 4248 | 1 |  | S | 2324 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p4F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kvarh
|  | ER+p5SF1 | 1013 | 4252 | 1 |  | S | 2326 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p5F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kvarh
|  | ER+p6SF1 | 1014 | 4256 | 1 |  | S | 2328 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p6F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kvarh
|  | ER+p7SF1 | 1015 | 4260 | 1 |  | S | 2330 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p7F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kvarh
|  | ER+p8SF1 | 1016 | 4264 | 1 |  | S | 2332 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p8F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kvarh
|  | ER+p_SF1 - Cumule | 1017 | 4268 |  |  | S | 2334 | Cumule Energie Réactive positive soutirée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2318-2332] | Soutirage | ALL | kvarh
ER-pxSF1 |  | ER-p1SF1 | 1018 | 4272 | 1 |  | S | 2336 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kvarh
8 |  | ER-p2SF1 | 1019 | 4276 | 1 |  | S | 2338 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p2F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kvarh
|  | ER-p3SF1 | 1020 | 4280 | 1 |  | S | 2340 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p3F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kvarh
|  | ER-p4SF1 | 1021 | 4284 | 1 |  | S | 2342 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p4F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kvarh
|  | ER-p5SF1 | 1022 | 4288 | 1 |  | S | 2344 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p5F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kvarh
|  | ER-p6SF1 | 1023 | 4292 | 1 |  | S | 2346 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p6F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kvarh
|  | ER-p7SF1 | 1024 | 4296 | 1 |  | S | 2348 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p7F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kvarh
|  | ER-p8SF1 | 1025 | 4300 | 1 |  | S | 2350 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p8F), enregistré en période P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kvarh
|  | ER-p_SF1 - Cumule | 1026 | 4304 |  |  | S | 2352 | Cumule Energie Réactive positive soutirée de la Grille D, enregistré en période P-1 [2336-2350] | Soutirage | ALL | kvarh
|  | PSp1 | 1027 | 4308 | 1 |  | S | 2354 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | --- | NA | kW
|  | PSp2 | 1028 | 4312 | 1 |  | S | 2356 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | --- | NA | kW
|  | PSp3 | 1029 | 4316 | 1 |  | S | 2358 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | --- | NA | kW
|  | PSp4 | 1030 | 4320 | 1 |  | S | 2360 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | --- | NA | kW
|  | PSp5 | 1031 | 4324 | 1 |  | S | 2362 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | --- | NA | kW
|  | PSp6 | 1032 | 4328 | 1 |  | S | 2364 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | --- | NA | kW
|  | PSp7 | 1033 | 4332 | 1 |  | S | 2366 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | --- | NA | kW
|  | PSp8 | 1034 | 4336 | 1 |  | S | 2368 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | --- | NA | kW
|  | NC | 1035 | 4340 |  |  | S | 2370
|  | LIB_p1D | 1036 | 4344 | 4 |  | S | 2372 | Période tarifaire n°1 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p2D | 1037 | 4348 | 4 |  | S | 2374 | Période tarifaire n°2 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p3D | 1038 | 4352 | 4 |  | S | 2376 | Période tarifaire n°3 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p4D | 1039 | 4356 | 4 |  | S | 2378 | Période tarifaire n°4 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p5D | 1040 | 4360 | 4 |  | S | 2380 | Période tarifaire n°5 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p6D | 1041 | 4364 | 4 |  | S | 2382 | Période tarifaire n°6 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p7D | 1042 | 4368 | 4 |  | S | 2384 | Période tarifaire n°7 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p8D | 1043 | 4372 | 4 |  | S | 2386 | Période tarifaire n°8 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | NC | 1044 | 4376 |  |  | S | 2388
|  | LIB_p1F | 1045 | 4380 | 4 |  | S | 2390 | Période tarifaire n°1 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p2F | 1046 | 4384 | 4 |  | S | 2392 | Période tarifaire n°2 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p3F | 1047 | 4388 | 4 |  | S | 2394 | Période tarifaire n°3 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p4F | 1048 | 4392 | 4 |  | S | 2396 | Période tarifaire n°4 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p5F | 1049 | 4396 | 4 |  | S | 2398 | Période tarifaire n°5 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p6F | 1050 | 4400 | 4 |  | S | 2400 | Période tarifaire n°6 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p7F | 1051 | 4404 | 4 |  | S | 2402 | Période tarifaire n°7 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | LIB_p8F | 1052 | 4408 | 4 |  | S | 2404 | Période tarifaire n°8 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
|  | ADS | 1053 | 4412 |  |  | P/S | 2406 | Numéro d’identification du compteur - Acoller les digits 2406-2408-2410 (Lecture 32b)
|  | ADS | 1054 | 4416 |  |  | P/S | 2408
|  | ADS | 1055 | 4420 |  |  | P/S | 2410
|  | PRODUCT | 1056 | 4424 |  |  | S | 2412 | Prend la valeur 2 uniquement si le mode mode PRODUCTEUR du compteur et activé
|  | NC | 1057 | 4428 |  |  | S | 2414
|  | NC | 1058 | 4432 |  |  | S | 2416
|  | NC | 1059 | 4436 |  |  | S | 2418
|  | NC | 1060 | 4440 |  |  | S | 2420
|  | NC | 1061 | 4444 |  |  | S | 2422
|  | NC | 1062 | 4448 |  |  | S | 2424
|  | NC | 1063 | 4452 |  |  | S | 2426
|  | NC | 1064 | 4456 |  |  | S | 2428
|  | NC | 1065 | 4460 |  |  | S | 2430
|  | NC | 1066 | 4464 |  |  | S | 2432
|  | NC | 1067 | 4468 |  |  | S | 2434
|  | NC | 1068 | 4472 |  |  | S | 2436
|  | NC | 1069 | 4476 |  |  | S | 2438
|  | NC | 1070 | 4480 |  |  | S | 2440
|  | NC | 1071 | 4484 |  |  | S | 2442
|  | NC | 1072 | 4488 |  |  | S | 2444
|  | NC | 1073 | 4492 |  |  | S | 2446
|  | NC | 1074 | 4496 |  |  | S | 2448
|  | NC | 1075 | 4500 |  |  | S | 2450
|  | NC | 1076 | 4504 |  |  | S | 2452
|  | NC | 1077 | 4508 |  |  | S | 2454
|  | NC | 1078 | 4512 |  |  | S | 2456
|  | NC | 1079 | 4516 |  |  | S | 2458
|  | NC | 1080 | 4520 |  |  | S | 2460
|  | NC | 1081 | 4524 |  |  | S | 2462
|  | NC | 1082 | 4528 |  |  | S | 2464
|  | NC | 1083 | 4532 |  |  | S | 2466
|  | NC | 1084 | 4536 |  |  | S | 2468
|  | NC | 1085 | 4540 |  |  | S | 2470
|  | NC | 1086 | 4544 |  |  | S | 2472
|  | NC | 1087 | 4548 |  |  | S | 2474
|  | NC | 1088 | 4552 |  |  | S | 2476
|  | NC | 1089 | 4556 |  |  | S | 2478
|  | NC | 1090 | 4560 |  |  | S | 2480
|  | NC | 1091 | 4564 |  |  | S | 2482
|  | NC | 1092 | 4568 |  |  | S | 2484
|  | NC | 1093 | 4572 |  |  | S | 2486
|  | NC | 1094 | 4576 |  |  | S | 2488
|  | NC | 1095 | 4580 |  |  | S | 2490
|  | NC | 1096 | 4584 |  |  | S | 2492
|  | NC | 1097 | 4588 |  |  | S | 2494
|  | NC | 1098 | 4592 |  |  | S | 2496
|  | NC | 1099 | 4596 |  |  | S | 2498
Note on D575: En 4Q : flick Voir la valeur en 1694
Note on D609: En 4Q : flick Voir la valeur en 1698
Note on D633: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D634: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D642: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D643: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D658: Voir 1216 en 4Q
Note on D659: En 4Q : flick Voir la valeur en 1703
Note on D661: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D662: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D663: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D664: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D665: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D666: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D667: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D668: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D669: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D670: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D671: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D672: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D673: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D674: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D846: Uniquement en profil PRODUCTEUR La présence de EAI indique le fonctionnement en mode PRODUCTEUR
Note on D848: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D850: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D851: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D852: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D853: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D863: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D865: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D867: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D905: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D914: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D923: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D941: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D950: Uniquement en profil PRODUCTEUR

## Alphanumérique
Correspondance Alphanumérique
CONFIG, CONTRAT, Appli, OPTARIF, MESURES1/2, PREAVIS1/2, REAVISD/F, TARIFDYN |  |  | CONTRAT | MESURE1/2 | CONFIG | Appli | OPTARIF | TARIFDYN | PREAVIS1/2 | PREAVISD/F
Inconnu | 99998 |  | BASE_A5 | TJ MU | CONSO | SOUTIRAGE | BASE | ACTIF | TD-P | TD-1
BASE | 1 |  | BASE_A8 | TJ LU | PROD | INJECTION | HC.. | INACTIF | TD-PM | TD-2
HC.. | 2 |  | EJP_A5 | TJ LU-SD |  |  | EJP. |  | TD-HH | TD-3
EJP. | 3 |  | EJP_A8 | TJ LU-P |  |  | BBRx |  | TD-JA | TD- ?
BBR | 4 |  | MOD | TJ LU-PH |  |  |  |  | TD-HP
BASE_A5 | 5 |  | MODULABLE | TJ LU-CH |  |  |  |  | TD-HC
BASE_A8 | 6 |  |  | TJ EJP |  |  |  |  | "TD- ? "
EJP_A5 | 7 |  |  | TJ EJP-SD
EJP_A8 | 8 |  |  | TJ EJP-PM
MOD | 9 |  |  | TJ EJP-HH
MODULABLE | 10 |  |  | TV A5 BASE
TJ MU | 11 |  |  | TV A8 BASE
TJ LU | 12 |  |  | BT 4 SUP36
TJ LU-SD | 13 |  |  | BT 5 SUP36
TJ LU-P | 14 |  |  | HTA 5
TJ LU-PH | 15 |  |  | HTA 8
TJ LU-CH | 16
TJ EJP | 17
TJ EJP-SD | 18
TJ EJP-PM | 19
TJ EJP-HH | 20
TV A5 BASE | 21
TV A8 BASE | 22
BT 4 SUP36 | 23
BT 5 SUP36 | 24
HTA 5 | 25
HTA 8 | 26
TD-P | 27
TD-PM | 28
TD-HH | 29
TD-JA | 30
TD-HP | 31
TD-HC | 32
TD- ? | 33
TD-1 | 34
TD-2 | 35
TD-3 | 36
CONSO | 37
PROD | 38
SOUTIRAGE | 39
INJECTION | 40
ACTIF | 41
INACTIF | 42
PTCOUR, PTCOUR1/2, PTCOURD/F, LIB_pxD/F, ETATDYN1/2, PTEC, PREAVIS, DEMAIN, HHPHC |  |  | PTCOUR | PTCOUR1/2 | PTCOURD/F | LIB_pxD/F | ETATDYN1/2 | PTEC | PREAVIS | DEMAIN | HHPHC
Inconnu | 99999 |  | 1 |  | P | P | P | TH.. | DEP | "----" | A
---- | 1 |  | 2 |  | HPH | HPH | PM | HC.. | "DEP " | BLEU | C
BLEU | 2 |  | 3 |  | HCH | HCH | HH | HP.. | EJP | BLAN | D
BLAN | 3 |  | 4 |  | HPE | HPE | JA | HN.. | HM | ROUG | E
ROUG | 4 |  | 5 |  | HCE | HCE | HP | PM.. | DSM |  | Y
A | 5 |  | 6 |  | HPD | HPD | HC | HCJB | SCM
C | 6 |  | 7 |  | HCD | HCD | 0 | HCJW | …
D | 7 |  | 8 |  | "JA " | "JA " |  | HCJR
E | 8 |  |  | HC | XXXX | XXXX |  | HPJB
Y | 9 |  | HCD | HCD |  |  |  | HPJW
HC | 10 |  | HCE | HCE |  |  |  | HPJR
HCD | 11 |  | HCH | HCH
HCE | 12 |  | HD
HCH | 13 |  | HH | HH
HD | 14 |  | HM | HP
HH | 15 |  | HPD | HPD
HM | 16 |  | HPE | HPE
HP | 17 |  | HPH | HPH
HPD | 18 |  | JA | JA
HPE | 19 |  | P | P
HPH | 20 |  | PM | PM
JA | 21 |  | SCM
P | 22
PM | 23
SCM | 24
DEP | 25
DSM | 26
EJP | 27
XXX | 28
0 | 29
HC.. | 30
HCJB | 31
HCJR | 32
HCJW | 33
HN.. | 34
HP.. | 35
HPJB | 36
HPJR | 37
HPJW | 38
PM.. | 39
TH.. | 40
? | 41
1 --> 8 | 1001 --> 1008
Si non listé | 0xC1C2C3C4 |  | Ci = code ASCII de chaque caractère du nom de la tranche tarifaire (justification à droite, 0 = pas de Char)
PTCOUR (INJ) 4Q
P | 1
HPH | 2
HCH | 3
HPE | 4
HCE | 5
pt
Digit dizaine : saison |  | Digit unité : poste horaire |  | ex : | 12 = HCE
E (été) | 1 | HP | 1 |  | 21 = HPH
H (hiver) | 2 | HC | 2 |  | 23 = HP
- | 3 | P | 3 |  | 22 = HCH
PM (pointe mobile) | 4 | PM | 4 |  | 11 = HPE

## Tarifs
Tarifs
A5 Base
P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver
HCH | Heures Creuses Hiver
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 Base
P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver
HCH | Heures Creuses Hiver
HPD | Heures Pleines Demi-saison
HCD | Heures Creuses Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A5 EJP
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 EJP
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HD | Heures Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A8 MODULABLE
PM | Heures Pointe Mobile
HM | Heures Hiver Mobile
DSM | Heures Demi-saison Mobile
SCM | Heures Saison Creuse Mobile

## Calculateur Voie
Selection de voie TIC en écoute
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 | 0 | 512 | 1024
x | x |  |  |  |  | x | x |  | x | X
Valeur Registre #2 : | [6 empty] | Dec | 1731
[7 empty] | Hex | 6C3
Mettre un caractère quelconque dans les cellules correspondants aux voie TIC à écouter